## TIPSKI SKRETNICKI BLOK
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
II фаза-ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
01. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Земљане радове треба извести без
застоја, одједном и у целини, по сувом
времену и у што краћем року.
01.01. | Рашчишћавање терена пре почетка
грађења са скидањем шибља и корова
и ископом површинског слоја хумуса
дебљине 20-30 цм.
Обрачун по м³ са одвозом земље на
градску депонију , са утоваром и
истоваром из возила и грубим
| планирањем земље на депонији. |  |  |  | 0
| =0,3*5,52*5,52 | м³ | 9.14 |  | 0
01.02. | Ручни или машински ископ земље за
темље објекта (темељне траке,
темеље самце и темељне плоче
канала) са одлагањем земље на
привремену градилишну депонију за
касније насипање.
Обрачун по м³
тракасти темељи
| =0,82*(0,6*(4,06*2+2,84*2)+0,25*(1,2+0,49*2)) |  | 7.24
ископ за темељну плочу
| =0,1*3,1*3,1 |  | 0.96
| укупно Пос 01.02. | м³ | 8.2 |  | 0
01.02. | Насипање пробране земље из ископа,
око укопаних зидова и испод плоче на
тлу. За насипање треба узети само
чисту земљу, без биљних и дрвених
отпадака.
Земљу насипати у слојевима од
максимално 30цм, уз набијање сваког
слоја посебно до постизања модула
стишљицости од мин. Ms=15 000 kN/m².
Обрачун по м³ са довозом земље са
градилишне депоније.
| =0,15*0,5*4,06*4+0,13*'0,35*3,1*4 | м³ | 1.78 |  | 0
01.03. | Одвоз вишка ископане земље на
градску депонију.
Земљу утоватити у камион,
транспортовати, истоварити из
камиона уз грубо планирање земље на
депонији.
Обрачун по м³ превезене земље, са
коефициентом товарења.
| =1,2*(8,2-1,78) | м³ | 7.7 |  | 0
01.04. | Набавка, насипање, разастирање и
набијање тампон слоја шљунка у
пројектованој дебљини према
графичкој документацији, испод плоче
на тлу.
Шљунак сабити, а пријем шљунчане
подлоге извршиће стручно лице.
Обрачун по м³.
дебљине д=10 цм
испод плоче на тлу
| =0,1*3,1*3,1 | м³ | 0.96 |  | 0
дебљине д=10 цм
испод плоче тротоара
| =0,1*1,2*(6,24*2+3,61*2) | м³ | 2.36 |  | 0
дебљине д=10 цм
испод степеништа
| =0,1*1,1*1,2 | м³ | 0.13 |  | 0
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0
02. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
02.01. | Набавка материјала и бетонирање
тампон слоја од неармираног бетона,
С12/15, испод тракастих темеља који
се лије у слоју дебљине д=10 цм.
Обрачун по м².
| =0,6*(4,06*2+2,84*2)+0,25*(1,2+0,49*2) | м² | 8.83 |  | 0
02.02. | Набавка материјала и бетонирање
неармиране бетонске плоче, С12/15,
који се лије у слоју дебљине д=6 цм,
као подлога за хидроизолацију
темељне плоче.
Горњу површину фино испердашити и
припремити за полагање
хидроизолације.
Обрачун по м².
| =3,1*3,1 | м² | 9.61 |  | 0
02.03. | Набавка материјала и бетонирање
темељних трака, армираним бетоном
МБ 30 (С25/30) у оплати.
Радити у свему према Техничком опису
уз статички прорачун.
Обрачун по м³.
темељне траке
=0,3*0,6*(4,06*2+2,84*2)+
| 0,3*0,25*(1,2+0,49*2) | м³ | 2.65 |  | 0
02.04. | Набавка материјала и бетонирање
темељних зидова армираним бетоном
МБ 30 (С25/30) у оплати.
Зидови дебљине по пројекту.
Радити у свему према пројекту.
Обрачун по м³, са потребном оплатом.
темељни зидови дз=25 цм.
| =0,25*0,74*(3,6*2+3,1*2) | м³ | 2.48 |  | 0
темељни зидови дз=15 цм.
| =0,15*0,74*(1,2+0,6*2) | м³ | 0.27 |  | 0
02.05. | Набавка материјала и израда подне
пливајуће плоче, армираним бетоном
МБ 30 (С25/30).
Плоча дебљине дп=12 цм.
Оставити све потребне анкере и отворе.
Радити у свему према статичком
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном оплатом.
| =3,1*3,1 | м² | 9.61 |  | 0
0
02.06. | Набавка материјала и бетонирање
стубова армираним бетоном МБ 30
(С25/30), у оплати.
Оставити све потребне анкере. Радити
по пројекту, статичком прорачуну и
детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
АБ стубови
| =0,25*0,25*3,67*4 | м³ | 0.92 |  | 0
02.07. | Набавка материјала и бетонирање
греда, хоризонталних серклажа и венаца,
армираним бетоном МБ 30 (С25/30).
Радити у свему према статичком
прорачуну и детаљима арматуре.
Греде се бетонирају у тространој
глаткој оплати.
Обрачун по м³ са потребном глатком
оплатом и челичним подупирачима.
греде
| =0,25*0,40*(3,6*2+3,1*2) |  | 1.34
хоризонтални серклажи, подпрозорне греде
| =0,25*0,15*(0,9*2+3,1) |  | 0.18
кровни венац
| =0,15*0,55*5,91*4 |  | 1.95 |  | 0
| укупно Пос 02.07. | м³ | 3.47 |  | 0
02.08. | Набавка материјала, уградња и ливење
ЛМТ конструкције дебљине д=16+4 цм
са ребрима за ојачање, у свему према
статичком прорачуну и детаљима
арматуре.
Обрачун по м².
| =3,1*3,1+1,0*(5,6+3,6)*2 | м² | 28.01 |  | 0
02.09. | Набавка материјала и бетонирање
косих степенишних плоча са
истовременом израдом степеника и
подеста армираним бетоном МБ 30
(С25/30), споља.
Радити у свему према статичком
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м² са потребном оплатом,
челичним подупирачима и оплатом
степеника.
подесна плоча трема дп=15 цм
| =0,72*1,2 | м² | 0.86 |  | 0
02.10. | Набавка материјала и бетонирање
степеника од неармираног бетона,
С12/15, на улаз у објекат.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
| =0,18*0,2*1,2 | м³ | 0.04 |  | 0
02.11. | Набавка материјала и израда тротоара
бетоном МБ 20, дебљине д=12 цм.
Тротоар армирати мрежом Q131,
постављеном у средину слоја.
Горња површина тротоара је у нагибу
од објекта.
На сваких 2,00 м¹ тротоара и прилазних
стаза урадити дилатационе
разделнице и испунити их 2/3 песком и
1/3 врућим битуменом.
Тротоар одвојити разделницом ширине
2 цм дуж целог објекта и испунити је
врућим битуменом.
На местима вертикалних олука, у
тротору обавезно извести риголу за
одвођење атмосферске воде ка
терену.
Обрачун по м² изведеног тротоара са
потребном оплатом и арматуром.
| =1,2*(6,24*2+3,61*2) | м² | 23.64 |  | 0
0
| БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
03. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
03.01. | Набавка, транспорт, сечење, савијање
и уградња арматуре Б500 и МАГ.
Количине арматуре су дате
апроксимативно. Ценом обухватити и
дистанцере који фиксирају удаљеност
арматуре од оплате.
| Обрачун по килограму. | кг | 1418.54 |  | 0
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
04. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
04.01. | Набавка материјала и зидање зидова
гас-бетонским зидним блоковима,
лепком предвиђеним за ову врсту
радова. обавезно учврстити у бочно
носећу конструкцију, помоћу
еластичног сидра са поцинкованим
ексерима или помоћу челичног
арматурног анкера, који у непосредном
додиру са гас - бетонским блоковима,
мора бити заштићен од корозије.
Сваки други блок последњег реда
обавезно учврстити у међуспратну
конструкцију помоћу еластичног сидра
или челичног арматурног анкера,
анкерисаних по пропису.
Преградни зидови морају бити
дилатирани у ширини фуге са бочним
носећим зидовима 1 цм, а са
међуспратном конструкцијом 2 цм.
Спојеве испунити пурпеном. Дебљина
зида према пројекту.
Радити у свему према упутству
произвођача
Обрачун по м³.
04.01.01. | зидање зидова гас бетонским „Ytong„
| блоковима или слично д=25 цм |  |  |  | 0
'=0,25*2,63*3,1*4-0,25*(0,9*1,6*2+
| 3,1*1,6+0,9*2,5) | м³ | 5.63 |  | 0
04.02. | Набавка материјала и обзиђивање
димњачких и вентилационих канала у
крову и изнад крова, фасадном опеком,
дебљине д=12 цм, у продужном
малтеру размере 1:2:6, са
бетонирањем армиранобетонских
прстенова димензија 12/20 цм,
бетоном МБ 20, у свема према
пропису.
Обрачун по м² са израдом
армиранобетонских прстенова,
потребном арматуром и оплатом.
| =1,57*(0,63*2+0,29*2) | м² | 2.89 |  | 0
04.03. | Набавка материјала и малтерисање
унутрашњих зидова и плафона,
са унутрашње стране , готовом смесом
-ytong plaster у дебљини од 3-6mm уз
претходно наношење подлоге.
Потом сенаноси завршни глет у
дебљини од 1-3mm.
Обрачун по м² омалтерисане
површине, са свим потребним
предрадњама и материјалом.
04.03.01. | малтерисање зидова
| =2,6*12,4-(3,1*1,6+(0,9*2,5+0,9*1,6)-3,0*2) | м² | 29.59 |  | 0
04.03.02. | малтерисање плафона | м² | 9.8 |  | 0
04.04. | Набавка материјала и израда цементне
кошуљице размере 1:3, која се лије као
подлога за израду подова.
Кошуљица је армирана мрежом Q 131,
која је обавезно попстављена у
средини слоја. Кошуљицу глатко
испердашити и припремити за израду
пода.
У тоалетима је потребно извести
кошуљицу у паду.
Обрачун по м².
04.04.01. | д=6,5 цм, у под са ознаком ПТ1 |  |  |  | 0
| =9,8+0,84*1,2 | м² | 10.81 |  | 0
04.06. | Набавка материјала и зидање димњачких
канала монтажним елементима, који се
зидају у продужном цементном малтеру, а
у свему према спецификацији
произвођача.
димњачки систем (резервни димњак у
вишестамбеним објектима).
Уз канал испоручити и уградити све
припадајуће фазонске елементе:
прикључак за котао, димњачка врата,
кровну плочу и поклопац, као и термичку
испуну и завршни плашт, а у свему према
спецификацији произвођача.
Обрачун по м¹.
спољна димензија димњачког плашта је
за пречник димњачке цеви
| Ø20цм=30x30цм. | м¹ | 4.5 |  | 0
| ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
05. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
05.01. | Набавка материјала и израда дрвене
кровне конструкције, четвороводног
крова, од суве, јелове грађе.
Двоводни кров се састоји од следећих
дрвених елемената.
Димензије дрвених елемената:
- рогови 10/14цм.
- слемењача 14/14цм.
- рожњача 12/14цм.
- кљешта 2х6/14цм.
- гребењача 12/14цм.
- косници 12/12ц.
- стубови 14/14цм.
- венченица 12/12цм.
- затега 16/18цм.
- јастук 12/10цм.
Дрвена кровна конструкција се изводи
у свему према овом статичког
прорачуну и одговарајућим
диспозиционим цртежима, те
извођачким детаљима.
Обрачун по м² хоризонталне пројекције
уграђене и заштићене кровне
| конструкције. | м² | 28.93 |  | 0
05.02. | Набавка материјала и израда дашчане
оплате ОСБ плочама дебљине д=2,0цм,
које се постављају на додир.
Преко ОСБ плоча поставити слој
битуменске лепенке, са преклопима од
10цм. Дашчана оплата и битуменска
лепенка се постављају као подлога за
кровни покривач од лима.
Обрачун по м², мерено по косини крова,
| са битуменском лепенком. | м² | 29.5 |  | 0
0
05.03. | Набавка материјала и израда дрвене
потконструкције за ваздушни слој летвама
5/8цм. Радити у свему према графичкој
документацији.
Обрачун по м², мерено по косини крова,
уграђене и заштићене кровне
| подконструкције. | м² | 29.5 |  | 0
0
| ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
06. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
06.01. | Набавка материјала и израда
хоризонталне хидроизолације плоче
која лежи на тлу.
Израда двокомпонентне, влакнима
ојачане, пластично модификоване
битуменске хидроизолације, еластичне и
отпорне на притисак, типа "Deuxan
2C-Koster" или одговарајуће.
Основа је битумен-гума са прашкастом
компонентом; - специфична густина
1,07 gr/m²; - отпорност на топлоту 70ºС;
- еластичност до пуцања 100%;
- издржљивост до 5 bar; - температура
подлоге 5-30ºС.
Изолација се изводи у два слоја,
укупне дебљине до 7 мм, са стакленом
мрежицом у међуслоју. Изолација се
изводи преко постојеће арм.бет. плоче
претодно добро очишћене од
механичких и других нечистоћа, са
претходним наношењем прајмера, а
преко изолације поставити 2хРЕ фолију,
као слој за одвајање.
Хоризонталну хидроизолацију подићи
13-16см уз зидове, преко залучених
холкера, у свему према спецификацији
произвођача, што је саставни део
позиције.
Изолацију извести у свему према
спецификацији и упутству произвођача.
Хидроизолацију радити у свему према
спецификацији произвођача, за коју
обавезно треба доставити атесте и
гаранцију од минимум 10 година.
Обрачун по м² израђене хидроизолације
са достављеним атестом.
0
хоризонтална хидроизолација плоче
| =3,61*3,61+0,72*1,2+0,2*3,1*4 |  | 16.38
вертикална хидроизолација зидова
| =0,92*3,61*4 |  | 13.28
| укупно Пос 06.01. | м² | 29.66 |  | 0
06.02. | Набавка материјала и израда
термоизолације подова.
Термоизолација је стиродур д=10цм,
коефицијент топлотне проводљивости
λ=0.035W/mK. Уграђена
термоизолација мора имати термичке и
механичке особине, прописане
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² уграђене термоизолације.
| =9,8+0,84*1,2 | м² | 10.81 |  | 0
06.03. | Набавка материјала и израда
термоизолације међуспратних
конструкција према таванском простору.
Термоизолација је камена вуна ,
д=12цм произведене у складу са
стандрадом , EN 13162, минималног
коефицијента топлотне
проводљивости λ=0,035 W/мК, класе
дозвољеног одступања Т5, са
паропропусном, водонепропусном
фолијом дебљине д=0,02 цм која се
поставља преко термоизолације,
према хладном простору. Изолација се
поставља преко ЛМТ таванице.
Уграђена термоизолација мора имати
термичке и механичке особине,
прописане елаборатом грађевинске
физике.
| Обрачун по м² уграђене термоизолације. | м² | 31.36 |  | 0
06.04. | Набавка материјала и уградња
термоизолације укопаних зидова и сокле.
Термоизолација је екструдирана тврда
полистиренска пена типа стиродур (или
слично), дебљине д=10 цм.
У зони сокле преко изолације поставити
мрежу Q и анкерисати је за носећи зид,
па преко ње везати поцинковану рабиц
мрежу.
Пре уградње Q мрежу заштитити од
корозије средством типа Полицем или
одговарајуће.
Уграђена термоизолација мора имати
термичке и механичке особине,
прописане елаборатом грађевинске
физике.
Обрачун по м² уграђене
термоизолације са арматурном мрежом
и рабиц плетивом.
термоизолација у зони сокле.
| =0,2*3,61*4 | м² | 2.89 |  | 0
термоизолација укопаних зидова
| =0,72*3,61*4 | м² | 10.4 |  | 0
06.05. | Набавка материјала и израда
термоизолације контакне фасаде .
Термоизолација је минерална камена
вуна . На претходно грундурану
подлогу, плоче лепити одговарајућим
лепком и причврстити одговарајућим
типловима (cca 6-8ком/м²), са дуплим
пластичним шеширима, од којих први
држи вуну, а други мрежицу.
Уградити одговарајуће: PVC профиле за
ојачање углова, алуминијумске окапне и
почетне профиле и сл. Карактеристике
камене вуне , кофицијент топлотне
проводљивости λ=0.036W/mK, класа
дозвољеног оступања дебљине мин Т5,
деламинација >10KPa, притисна
чврстоћа при 10% ном - сабијању
>30KPa.Типа ''knauf insulation'' FKD-S
или одговарајуће а у складу са
стандардом EN 13162. Пре
постављања плоча камене вуне,
постојећу фасаду очистити од прашине
и других наслага. Уграђена
термоизолација мора имати термичке и
механичке особине, прописане
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² описане позиције.
камена вуна д=12 цм
ФЗ 1 и ФЗ 2
| =2,71*3,84*4-(3,1*1,6+0,9*1,6*2+0,9*2,5) | м² | 31.54 |  | 0
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
07. | АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
- Алуминарија се изводи од усвојених
типских профила, у свему према шеми,
детаљима и радионичким цртежима.
Према величини крила одредити број
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по
висини крила.
- Сви браварски радови изводе се према
појединачним описима шема, детаљима
и овереним радионичким цртежима.
Радионичку документацију ради извођач
радова, на основу својих технолошких
решења, а одобрење за израду
елемената је потписана радионичка
документа од стране пројектанта или
надзорног органа.
- Мере узети на лицу места,
отварање према приказу у основама.
- Извођач је обавезан да радионичке
цртеже и узорке достави на сагласност
аутору.
алуминијумски прозор
07.01. | Набавка и монтажа прозора од
елоксираних, алуминијумских, равних
профила са термопрекидом, типа ALUMIL
S60 или одговарајући.
Застакљивање је термоизолационим
транспарентним стакло пакетом,
конфигурације 4+16+4mm, са испуном
од аргона са НЕ премазом на трећој
позицији. Са повећаном термичком
заштитом.
Максималан коефицијент пролаза
топлоте мора бити Uw≤1.5W/m²K.
Оков је системски, типа STUBLINA,
FAPIM или одговарајући, за слободно
oтварање прозора око доње
хоризонталне и вертикалне осе.
Уградњу вршити помоћу челичних
држача. Сви челични елементи морају
бити топло цинковани, класe
антикорозивне заштите Ц3. Mонтажу
вршити према "RAL" систему монтаже уз
обавезну примену траке типа "VKP
триотрака" произвођача "WURTH" или
слично
Приликом уградње избећи директан
додир челика и алуминијума. Сви
челични и остали елементи за
фиксирање позиције, опшивни
елементи и материјал за термичку и
хидроизолациону заштиту по ободу
отвора представљају саставни део
позиције.
Прозор се уграђује у зидани зид од
Ytong блока.
Елоксажa свих елемената je у RAL-u по
избору пројектанта. Позиција обухвата
све елементе уградње, опшивања и
уградњу прозорске клупице од
полимермера.
Уградњу вршити у складу са
радионичким детаљима које израђује
извођач радова а који морају бити
одобрени од стране одговорног
пројектанта и надзорног органа.
При изради и монтажи позиције
поштовати све препоруке од стране
произвођача профила. Извођaч је дужан
да достави атестну документацију
усаглашену са EN стандардима.
Обрачун по комаду уграђених позиција.
ознака 1
трокрилни прозор
| са крилима које се отварају око |  |  |  | 0
хоризонталне и вертикалне осе
| зидарска мера 310/160 цм | ком | 1 |  | 0
0
ознака 1
једнокрилни прозор
| са крилим које се отвара око |  |  |  | 0
хоризонталне и вертикалне осе
| зидарска мера 90/160 цм | ком | 2 |  | 0
алуминијумска врата
07.02. | Набавка, транспорт и уградања
фасадних једнокрилних улазних врата од
елоксираних, алуминијумских, равних
профила са термопрекидом.
Уградња се врши преко челичних и
алуминијумских држача. Сви челични
елементи морају бити топло цинковани,
класе антикорозивне заштите C3.
Крилa врата су пунa, са
термоизолационом испуном од
екструдираног полистирена и
обостраном облогом од панела који су
завршно обрађени елоксираним,
алумонијумским лимом.
Дихтунг траке између крила и рама
радити од неопренске гуме.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте
мора бити Uw≤1.6W/m²K (доказати
прорачуном и приложити доказе).
Степен пропустивости енергије g=0,42
Степен звучне заштите 30-34db.
Врата су снабдевена стандардним
оковом за ручно отварање према шеми,
одвојеном цилиндар бравом са три
кључа и рукохватом за отварање са обе
стране. Уградњу вршити у отвору који
формирају вертикални и хоризонтални
профили потконструкције зид завесе.
Елоксажa свих елемената je у RAL-u по
избору пројектанта.
Позиција обухвата челичне и све остале
елементе за фиксирање, опшивање,
термичку и хидроизолациону заштиту по
ободу отвора, праг и све елементе
потребне да би била потпуно исправна и
употрeбљива.
Уградњу вршити у складу са
радионичким детаљима које израђује
извођач радова а који морају бити
одобрени од стране одговорног
пројектанта и надзорног органа.
При изради и монтажи позиције
поштовати све препоруке од стране
произвођача профила. Извођaч је дужан
да достави атестну документацију
усаглашену са EN стандардима.
Обрачун по комаду уграђених позиција.
ознака 3
једнокрилна врата
| зидарска мера 90/250цм | ком | 1 |  | 0
0
| АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
08. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
08.01. | Набавка материјала и покривање крова
челичним, пластифицираним,
трапезастим лимом ТР 35/200/0,8 мм. ,
преко подконструкције (посебно
обрачунато), са свим фазонским
елементима за опшивање слемена,
грбина и сл.
Покривање извести по пројекту,
детаљима и упутству пројектанта.
Пластификација у тону према избору
пројектанта.
| Обрачун по м², мерено по косини крова. | м² | 29.5 |  | 0
08.02. | Набавка материјала, израда и монтажа
одводних олучних вертикала, израђених
од челичног пластифицираног лима
дебљине д=0,7 мм.
Поједине делове олучних цеви увући
један у други минимум 50 мм и залепити
барсилом. Обујмице са држачима
поставити на размаку од 200 цм. Преко
обујмица поставити украсну траку.
Пластификација у тону по избору
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних
вертикала.
| =3,0*2 | м¹ | 6 |  | 0
08.03. | Набавка материјала, израда и монтажа
самплеха израђеног од челичног
пластифицираног лима дебљине д=0,6 мм.
Самплех се подвлачи под кровни
покривач и спаја са олуком у виду дуплог
контра фалца. Развијена ширина око
35 цм. Пластификација у тону према
избору пројектанта.
Обрачун по м¹.
| =5,5*4 | м¹ | 22 |  | 0
08.04. | Набавка материјала и израда риголе лежећег олука, са падом од 0,5% према олучним вертикалама, израђених од поцинкованог, челичног лима дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираног у тону по избору пројектанта.
Лим се поставља преко дашчане риголе, са потребном потконструкцијом и дистанцерима.
Олук је пресека према графичкој документацији , са једне стране се подвлачи под кровни покривач око 50 цм, а са друге спаја са опшивком венца, према детаљу. Олук спајати поп нитнама максималним размаком 3цм и залепити силиконом.
Обрачун по м¹ уграђених оолука.
развијена ширина око 80 цм
| =5,5*4 | м¹ | 22 |  | 0
08.05. | Набавка материјала и опшивање венаца.
Опшав је од поцинкованог челичног
пластифицираног лима дебљине
д=0,55мм, у тону према избору
пројектанта. Окапницу обострано
препустити за 3цм.
Испод лима поставити дашчану оплату са
слојем кровне лепенке, што је саставни
део позиције. Опшивање извести у свему
према детаљу.
Обрачун по м¹.
развијена ширина око 30 цм
| =6,08*4 | м¹ | 24.32 |  | 0
08.06. | Набавка материјала, израда и уградња
казанчића на споју хоризонтала и
вертикала кишног развода. Казанчићи су
| од поцинкованог челичног, |  |  |  | 0
пластифицираног лима, димензија према
детаљу. Пластификација у тону према
избору пројектанта. Димензија према
детаљу.
| Обрачун по комаду уграђених казанчића. | ком | 4 |  | 0
| ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
09. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
09.01. | Набавка материјала и поплочавање
подова подном керамиком "А" класе, која
се полаже преко одговарајуће подлоге, на
додир. Сва уграђена подна керамика мора
да буде глазирана, противклизна.
Димензије керамике и слог према
избору пројектанта. Полагање извести
равно, плочице залити цементним млеком.
Обрачун по м² обложених подова са
подлогом. Димнензија и боја гранитне
керамике, према избору пројектанта, у
слогу фуга на фугу. На споју са зидовима
који нису обложени керамиком, извести
подну соклу висине 10 цм.
Обрачун по м² са подлогом у коју се
полажу.
- противклизне керамичке плочице у
| грађевинском лепку | м² | 0.96 |  | 0
09.02. | Набавка материјала и постављање
подне сокле код подова од керамике.
Сокла је израђена од керамике истог
квалитета као подна и поставља се у
грађевинском лепку, преко
омалтерисане површине, а фуге прате
фуге на поду.
Обрачун по м¹.
сокла керамике h=10 цм
| =0,3*2 | м¹ | 0.6 |  | 0
| КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
10. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
10.01. | Набавка материјала и изравнавање
постојеће подлоге, припрема за израду
завршних винил подних облога.
Подлогу очистити, санирати
евентуална оштећења и пукотине.
Припрема подлоге подразумева и
брушење кошуљице, усисавање,
наношење предпремаза (прајмера) и
масе за изравнање индустријског
квалитета (Олмо маса ) дебљине 2 до
3 мм у једном слоју са брушењем.
Подлога мора бити идеално равна и
отпорна на притисак.
| Обрачун по м². | м² | 8.9 |  | 0
10.02. | Набавка, уградња, винил подна
хомогена облога дебљине 2 mm , типа
Tarkett iQ Megalit.
Подна облога мора имати
карактеристике за употребу у јавним
објектима и то тешкозапаљива и
неиспуштање штетних гасова по
стандарду EN 1351-1 (Cfl-S1).
На споју зида и пода поставити
одговарајуће лајсне што улази у
цену позиције. Радити у свему
према спецификацији и упутству
произвођача.
Обрачун по м²
| =8,9*1,1 | м² | 9.79 |  | 0
| ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
11. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
11.01. | Набавка материјала и бојење зидова и
плафона полудисперзивном бојом, у
тону по избору пројектанта.
Пре бојења, зидови и плафони се
припремају тако што се изравнавајућа
маса наноси два пута и три пута глача.
На такву подлогу се наноси
одговарајоћа маса која се глача а затим
боји у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м²
бојење зидова
| =2,6*12,4-(3,1*1,6+(0,9*2,5+0,9*1,6)-3,0*2) | м² | 29.59 |  | 0
| бојење плафона | м² | 8.9 |  | 0
0
| МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
12. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
12.01. | Постављање фасадне цевасте скеле
око објекта.
Скелу урадити од прописаних
(статички прорачунатих) елемената,
добро их учврстити и уземљити.
Пројекат скеле даје извођач радова.
Обрачун по м².
| =3,2*7,12*4 | м² | 91.14 |  | 0
12.02. | Набавка материјала и израда завршног
слоја фасаде у боји у тону по избору
пројектанта.
На зидове нанети арматурну масу
органског порекла (маса на воденој
основи која садржи везива, минерална
пунила и адитиве) и арматурне мрежице
од текстилних стаклених влакана
(тежина по површини ˃155 g/m², ширина
машне 6×6 mm, прекидна чврстоћа
˃1750 N/50 mm).
| Након тога се наноси завршни |  |  |  | 0
декоративни малтер зрнасте структуре,
који је водоодбојан, постојан у свим
климатским условима, отпоран на
дејство ултравиолетних зрака и
атмосферилија.
Радити у свему према спецификацији
произвођача.
Обрачун по м².
| =2,7*3,84*4-(3,1*1,6+(0,9*2,5+0,9*1,6)-3,0*2) | м² | 38.82 |  | 0
12.03. | Набавка материјала и израда завршног
лима на фасади.
Део фасадних зидова је завршно
обложен фасадним челичним
поцинкованим пластифицираним
синусно профилисаним лимом д= 0.5 mm
у тону по избору пројектанта,
типа ПАН-С 27 произвођача Панкомерц
или одговарајуће.
Табле лима хоризонтално орјентисане
завртњима се везију за HOP U 60/40/4мм,
челичне профиле који се вертикално
постављају. Профили се везују за
челичне папуче које су анкероване
за зид.
Радити у свему према спецификацији
произвођача.
Обрачун по м².
венац на фасади
| =(0,2+0,55+0,25)*6,08*4 | м² | 24.32 |  | 0
12.04. | Набавка материјала и малтерисање
фасадног зида у делу при тлу, до висине
сокле, силикатно-силиконски завршни
малтер, гранулације до1.5 mm, заглађене
текстуре, преко подлоге, на коју је
претходно нанет основни паропропусни -
водонепропусни премаз, Q мреже и рабиц
плетива (мрежа и рабиц плетиво су
обрачунати уз термоизолацију)..
Малтер се наноси ручно или машински.
Радити у свему према спецификацији
произвођача.
Обрачун по м², обрађене површине.
| =0,2*(3,84*4-1,2) | м² | 2.83 |  | 0
| ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
13. | РАЗНИ РАДОВИ
13.01. | Завршно чишћење просторија са
прањем комплетне алуминарије и
браварије, стакала и др, непосредно
пред технички пријем.
| Обрачун по м². | м² | 14.75 |  | 0
13.02. | Набавка и постављање светлеће
табле са називом објекта , у свему
по прописима за ову врсту јавног
обележавања.
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  | 0
13.03. | Набавка и монтажа застакљене
огласне табле у свему према
избору пројектанта.
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  | 0
| РАЗНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
04. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
05. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
06. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
07. | АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
08. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
09 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
10. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
11. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
12. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
13. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (дин): |  |  |  | 0
| ПДВ 20% |  |  |  | 0
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  | 0
НАПОМЕНА: Предмер је дат за један Типски скретнички блок
Другом фазом су обухваћена три Типска скретничка блока:
ТСБ Језава, ТСБ Југопетрол и ТСБ 1.
ПОНУЂАЧ
Назив и седиште фирме:
М.П
Одговорно лице:
Београд, 2018

## OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA
2.фаза- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ОБЈЕКАТ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА УЗ ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК ЈЕЗАВА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
01. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Земљане радове треба извести без
застоја, одједном и у целини, по сувом
времену и у што краћем року.
01.01. | Рашчишћавање терена пре почетка
грађења са скидањем шибља и корова
и ископом површинског слоја хумуса
дебљине 20-30 цм.
Обрачун по м³ са одвозом земље на
градску депонију , са утоваром и
истоваром из возила и грубим
планирањем земље на депонији.
| =0,3*6,47*2,95 | м³ | 5.93 |  | 0
01.02. | Ручни или машински ископ земље за
темље објекта (темељне траке,
темеље самце и темељне плоче
канала) са одлагањем земље на
привремену градилишну депонију за
касније насипање.
Обрачун по м³
тракасти темељи
| =0,71*0,6*(6,47*2+1,68*3) | м³ | 7.66 |  | 0
01.03. | Насипање пробране земље из ископа,
око укопаних зидова .
За насипање треба узети само
чисту земљу, без биљних и дрвених
отпадака.
Земљу насипати у слојевима од по
30цм. Набијати лаким средством за
збијање (''жабом'').
Обрачун по м³ са довозом земље са
градилишне депоније.
| =0,18*0,35*(6,12*2+2,02*3+2,67*2+2,68*4) | м³ | 2.16 |  | 0
01.04. | Одвоз вишка ископане земље на
градску депонију.
Земљу утоватити у камион,
транспортовати, истоварити из
камиона уз грубо планирање земље на
депонији.
Обрачун по м³ превезене земље, са
коефициентом товарења.
| =1,2*(7,66-2,16) | м³ | 6.6 |  | 0
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0
02. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
02.01. | Набавка материјала и бетонирање
тампон слоја од неармираног бетона,
С12/15, испод тракастих темеља који
се лије у слоју дебљине д=10 цм.
Обрачун по м².
| =0,6*(6,47*2+1,86*3) | м² | 11.11 |  | 0
02.02. | Набавка материјала и бетонирање
темељних трака, армираним бетоном
МБ 30 (С25/30) у оплати.
Радити у свему према Техничком опису
уз статички прорачун.
Обрачун по м³.
темељне траке
| =0,3*0,6*(6,47*2+1,86*3) | м³ | 3.33 |  | 0
02.03. | Набавка материјала и бетонирање
темељних зидова армираним бетоном
МБ 30 (С25/30) у оплати.
Радити у свему према Техничком опису
уз статички прорачун.
Обрачун по м³, са потребном оплатом.
темељни зидови дз=25 цм.
| =0,25*0,7*(6,12*2+2,02*3) | м³ | 3.2 |  | 0
0
| БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
03. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
03.01. | Набавка, транспорт, сечење, савијање
и уградња арматуре Б500 и МАГ.
Количине арматуре су дате
апроксимативно. Ценом обухватити и
дистанцере који фиксирају удаљеност
арматуре од оплате.
| Обрачун по килограму. | кг | 554 |  | 0
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
04. | КОНТЕЈНЕРСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ
04.01. | Набавка и постављање типског
канцеларијског контејнера, димензија:
6,0 x 2,4 x 2,6 м (ДxШxВ), унутрашња
висина 2,3м. Конструкција: израђена од
| поцинкованих челичних профила дб=3 мм. |  |  |  | 0
завршно фарбаних у РАЛ боју по захтеву
купца. Кров контејнера с унутрашње
стране обложен оплемењеном белом
иверицом 10 мм, парна брана, изолован
минералном вуном 100мм, са спољне
стране поцинкован и пластифициран
| пертлани лим 0,55 мм, РАЛ 9002. Зидови |  |  |  | 0
израђени од поцинковано -
пластифицираних сендвич панела
испуне полиуретан дб=50 мм боја: РАЛ
9002 споља,унутра РАЛ 9010 бело.
Изолација пода изведена од минералне
вуне 150мм, цементне иверице 20мм те
завршно ПВЦ облогом. Столарија:
Алуминијумска улазна врата, димензија
930/2060мм - 2 ком. Развод струје назидно
ПВЦ каналицама, две назидне монофазне
утичнице, две флуо светиљке 2x36W са
прекидачем, бродска лампа-споља,
разводна табла са осигурачима, заштитна
ФИД склопка, УКО-УТО прикључак.
Контејнер се изводи у свему према
спецификацији произвођача и захтеву
Инеститора, уз сагласност пројектанта.
Обрачун по комаду канцелариског
контејнера.
| Привремени канцеларијски контејнер | ком. | 1 |  | 0
| КОНТЕЈНЕРСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ - укупно |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
04. | КОНТЕЈНЕРСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ |  |  |  | 0
| УКУПНО (дин): |  |  |  | 0
| ПДВ 20% |  |  |  | 0
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  | 0
НАПОМЕНА: Објекат контејнерског типа се налази
само уз ТСБ Језава и служи за потребе смештања СС и ТТ уређаја.
ПОНУЂАЧ
Назив и седиште фирме:
М.П
Одговорно лице:
Београд, 2018.

## PROPUST 216
ПРОПУСТ НА km 0+216.00
ОПШТИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
| пос. | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.
| I.01 | ИСКОП ЗЕМЉЕ
Ископ замуљаног материјала из корита реке Језаве са транспортом до 1500m даљине.
Последњих 15cm до дна, ископ вршити непосрдно пре постављања мршавог бетона, уз ручно планирање.
Плаћа се по m3 ископаног материјала.
|  |  | m3 | 184.5 |  | 0
| I.02 | Додатак за ископ земље испод коте подземне воде уз црпљење воде.
Плаћа се по m3 ископаног материјала испод коте подземне воде, према пројекту.
|  |  | m3 | 184.5 |  | 0
| I.03 | ИЗРАДА ШЉУНЧАНИХ КЛИНОВА
Израда шљунчаних клинова са бочних страна пропуста, уз набијање слојева d=50cm, уз црпљење воде.
Плаћа се по m3 изведеног шљунчаног клина (који се изводи до висине пропуста). Насип изнад препуста (до нивелете) је ушао у предмер трасе. У предмер трасе је ушао и камени набачај испод,око и изнад препуста
|  |  | m3 | 260 |  | 0
|  | УКУПНО I : |  |  |  | 0
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).
- Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим југословенским стандардима.
Пројектом је предвиђен армирани бетон МБ30, М150, В-6.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
| II.01 | БЕТОНИРАЊЕ МРШАВИМ БЕТОНОМ МБ20, класе Б-I.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона:
- подлога за постављање монтажног цевастог пропуста
- подлога испод крилних зидова
|  |  | m3 | 113.69 |  | 0
| II.02 | МОНТАЖНА БЕТОНСКА ЦЕВ Φ2000 mm
Набавка и полагање монтажне бетонске цеви Φ2000 мм преко слоја мршавог бетона.
Обрачунава се по mI монтажног пропуста.
|  |  | m | 40 |  | 0
| II.03 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КРИЛНИХ И ЧЕОНИХ ЗИДОВА ПРОПУСТА
Крилне и чеоне зидове пропуста бетонирати са МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 41.45 |  | 0
|  | УКУПНО II : |  |  |  | 0
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
- За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
- Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији.
- Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
| III.01 | АРМАТУРА
Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре свих квалитета по пројекту, у свему према статичким детаљима.
|  | - GA 240/360 | kg | 0
|  | - RА 400/500 | kg | 5773 |  | 0
|  | - МА 500/560 | kg | 0
Обрачун се врши по kg уграђене арматуре.
|  | УКУПНО III : |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
| I | Земљани радови | 0
| II | Бетонски и АБ радови | 0
| III | Армирачки радови | 0
| УКУПНО: |  | 0 |  | динара

## PROPUST 944
ПРОПУСТ НА km 0+944.00
ОПШТИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
| пос. | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.
| I.01 | ИСКОП ЗЕМЉЕ
Ископ земље за темеље пропуста и крила у материјалу II и III категорије са свом потребном подградом и одвозом земљаног материјала до 1500m даљине, до депоније или поред објекта за касније насипање.
Последњих 15cm до дна, ископ вршити непосрдно пре постављања материјала за ојачање тла(шљунка или набијеног бетона MБ10), уз ручно планирање.
Плаћа се по m3 ископаног материјала, према пројекту.
|  |  | m3 | 139.27 |  | 0
| I.02 | Додатак за ископ земље испод коте подземне воде уз црпљење воде, за притицај воде до 600л/мин.
Плаћа се по m3 ископаног материјала испод коте подземне воде (према претпоставци јер не постоји геологија за овај пропуст).
|  |  | m3 | 78.72 |  | 0
| I.03 | ТАМПОН СЛОЈ ОД ШЉУНКА
Насипање шљунка ради ојачања тла (замена лошег материјала),уз црпљење воде,у слојевима од по 30cm дебљине са набијањем до модула стишљивости Мs=40МPа.
Обрачунава се по m3 постављеног шљунка.
|  |  | m3 | 26.8 |  | 0
| I.04 | Затрпавање темеља крила уз црпљење воде, земљом ископа, у слојевима 30-50cm са набијањем сваког слоја до модула стишљивости Мs=30МPа.
Плаћа се по m3 набијеног материјала.
|  |  | m3 | 26.5 |  | 0
| I.05 | Израда шљунчаних клинова изнад бочних препуста, уз набијање слојева d=50cm, уз црпљење воде.
Плаћа се по m3 изведеног шљунчаног клина
|  |  | m3 | 4.58 |  | 0
|  | УКУПНО I : |  |  |  | 0
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).
- Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим југословенским стандардима.
Пројектом је предвиђен армирани бетон МБ30, М150, В-6.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
| II.01 | БЕТОНИРАЊЕ МРШАВИМ БЕТОНОМ МБ20, класе Б-I.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона:
- подлога за темељну конструкцију
- подлога за камену облогу канала на
делу пропуста
- заштита хидроизолације
- слој за пад
|  |  | m3 | 7.67 |  | 0
| II.02 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ ТЕМЕЉНЕ ПЛОЧЕ ПРОПУСТА
Темељну плочу пропуста бетонирати са МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 3.36 |  | 0
| II.03 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ТЕМЕЉА КРИЛНИХ ЗИДОВА
Темеље крилних зидова бетонирати са МБ30, класе Б-II.
|  | Обрачунава се по m3 утрошеног бетона. | m3 | 21 |  | 0
| II.04 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ЗИДОВА ПРОПУСТА
Зидове пропуста бетонирати са МБ30 класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 9.66 |  | 0
| II.05 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ПРОПУСТА
Плочу бетонирати са МБ30 класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 3.36 |  | 0
| II.06 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КРИЛНИХ ЗИДОВА ПРОПУСТА МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 уграђeног бетона.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  |  | m3 | 22.15 |  | 0
| II.07 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ПАРАПЕТА МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 уграђeног бетона.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  |  | m3 | 0.35 |  | 0
|  | УКУПНО II : |  |  |  | 0
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
- За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
- Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији.
- Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
| III.01 | АРМАТУРА
Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре свих квалитета по пројекту, у свему према статичким детаљима.
|  | - GA 240/360 | kg | 0
|  | - RА 400/500 | kg | 3630 |  | 0
|  | - МА 500/560 | kg | 0
Обрачун се врши по kg уграђене арматуре.
|  | УКУПНО III : |  |  |  | 0
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
У јединичну цену је урачуната набавка материјала, транспорт и израда.
| IV.01 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ПРОПУСТА
Изолација дебљине d=1.0cm, за горњу плочу пропуста.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
|  |  | m2 | 12.4 |  | 0
| IV.02 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ЗИДОВА ПРОПУСТА
Изолација за зидове пропуста на контакту са земљом хладним премазом битулита, једним премазом врућим битуменом и једним слојем 'кондора' 4 или њему одговарајућим материјалом.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
|  |  | m2 | 22.4 |  | 0
| IV.03 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРИЛНОГ ЗИДА
Изолација се остварује хладним премазом битумена.
Потребно је премазати само оне површине које су у контакту са земљом.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
|  |  | m2 | 52 |  | 0
|  | УКУПНО IV: |  |  |  | 0
| V | ОСТАЛИ РАДОВИ
| V.01 | ОГРАДЕ НА ПАРАПЕТИМА
Обрачун радова обухвата набавку материјала израду у радионици, основну заштиту, транспорт, монтажу, покривно бојење, заливање анкерних рупа, уграђивање анкера.
Плаћа се по kg ограде
|  |  | kg | 246 |  | 0
| V.02 | УГРАДЊА КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Камена облога у унутрашњости пропуста и ван ње висине 20 cm полаже се на заштитни бетон.
Обрачунава се по m2 обложене површине.
|  |  | m2 | 7.7 |  | 0
|  | УКУПНО V: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
| I | Земљани радови | 0
| II | Бетонски и АБ радови | 0
| III | Армирачки радови | 0
| IV | Изолатерски радови | 0
| V | Oстали радови | 0
| УКУПНО: |  | 0 |  | динара

## PROPUST 065,78
ПРОПУСТ НА km 0+065 КАНАЛА 2
ОПШТИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
| пос. | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.
| I.01 | ИСКОП ЗЕМЉЕ
Ископ земље за темеље пропуста и крила у материјалу II и III категорије са свом потребном подградом и одвозом земљаног материјала до 1500m даљине, до депоније или поред објекта за касније насипање.
Последњих 15cm до дна, ископ вршити непосрдно пре постављања материјала за ојачање тла(шљунка или набијеног бетона MБ10), уз ручно планирање.
Плаћа се по m3 ископаног материјала, према пројекту.
|  |  | m3 | 220.88 |  | 0
| I.02 | Додатак за ископ земље испод коте подземне воде уз црпљење воде, за притицај воде до 600л/мин.
Плаћа се по m3 ископаног материјала испод коте подземне воде, према пројекту.
|  |  | m3 | 154 |  | 0
| I.03 | ТАМПОН СЛОЈ ОД ШЉУНКА
Насипање шљунка ради ојачања тла (замена лошег материјала),уз црпљење воде,у слојевима од по 30cm дебљине са набијањем до модула стишљивости Мs=40МPа.
Обрачунава се по m3 постављеног шљунка.
|  |  | m3 | 56.43 |  | 0
| I.04 | Затрпавање темеља крила уз црпљење воде, земљом ископа, у слојевима 30-50cm са набијањем сваког слоја до модула стишљивости Мs=30МPа.
Плаћа се по m3 набијеног материјала.
|  |  | m3 | 72.1 |  | 0
| I.05 | Израда шљунчаних клинова изнад бочних препуста, уз набијање слојева d=50cm, уз црпљење воде.
Плаћа се по m3 изведеног шљунчаног клина
|  |  | m3 | 12.25 |  | 0
|  | УКУПНО I : |  |  |  | 0
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).
- Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим југословенским стандардима.
Пројектом је предвиђен армирани бетон МБ30, М150, В-6.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
| II.01 | БЕТОНИРАЊЕ МРШАВИМ БЕТОНОМ МБ20, класе Б-I.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона:
- подлога за темељну конструкцију
- подлога за камену облогу канала на
делу пропуста
- слој за пад
|  |  | m3 | 42.44 |  | 0
| II.02 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ ТЕМЕЉНЕ ПЛОЧЕ ПРОПУСТА
Темељну плочу пропуста бетонирати са МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 19.76 |  | 0
| II.03 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ТЕМЕЉА КРИЛНИХ ЗИДОВА
Темеље крилних зидова бетонирати са МБ30, класе Б-II.
|  | Обрачунава се по m3 утрошеног бетона. | m3 | 13.5 |  | 0
| II.04 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ЗИДОВА ПРОПУСТА
Зидове пропуста бетонирати са МБ30 класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 15.66 |  | 0
| II.05 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ПРОПУСТА
Плочу бетонирати са МБ30 класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  |  | m3 | 19.76 |  | 0
| II.06 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КРИЛНИХ ЗИДОВА ПРОПУСТА МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 уграђeног бетона.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  |  | m3 | 14.57 |  | 0
| II.07 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ПАРАПЕТА МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 уграђeног бетона.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  |  | m3 | 0.56 |  | 0
|  | УКУПНО II : |  |  |  | 0
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
- За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
- Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији.
- Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
| III.01 | АРМАТУРА
Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре свих квалитета по пројекту, у свему према статичким детаљима.
|  | - GA 240/360 | kg | 0
|  | - RА 400/500 | kg | 7253 |  | 0
|  | - МА 500/560 | kg | 0
Обрачун се врши по кг уграђене арматуре.
|  | УКУПНО III : |  |  |  | 0
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
У јединичну цену је урачуната набавка материјала, транспорт и израда.
| IV.01 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ПРОПУСТА
Изолација дебљине d=1.0cm, за горњу плочу пропуста.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
|  |  | m2 | 26.4 |  | 0
| IV.02 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ЗИДОВА ПРОПУСТА
Изолација за зидове пропуста на контакту са земљом хладним премазом битулита, једним премазом врућим битуменом и једним слојем 'кондора' 4 или њему одговарајућим материјалом.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
|  |  | m2 | 22.19 |  | 0
| IV.03 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРИЛНОГ ЗИДА
Изолација се остварује хладним премазом битумена.
Потребно је премазати само оне површине које су у контакту са земљом.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
|  |  | m2 | 46.05 |  | 0
|  | УКУПНО IV: |  |  |  | 0
| V | ОСТАЛИ РАДОВИ
| V.01 | ОГРАДЕ НА ПАРАПЕТИМА
Обрачун радова обухвата набавку материјала израду у радионици, основну заштиту, транспорт, монтажу, покривно бојење, заливање анкерних рупа, уграђивање анкера.
Плаћа се по kg ограде
|  |  | kg | 281.41 |  | 0
| V.02 | УГРАДЊА КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Камена облога у унутрашњости пропуста и ван ње висине 20 cm полаже се на заштитни бетон.
Обрачунава се по m2 обложене површине.
|  |  | m2 | 38.38 |  | 0
| V.03 | Израда коловозног застора од асфалт бетона d=7cm.
Обрачунава се по m2 уграђеног слоја, а према пројекту.
|  |  | m2 | 29.28 |  | 0
|  | УКУПНО V: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
| I | Земљани радови | 0
| II | Бетонски и АБ радови | 0
| III | Армирачки радови | 0
| IV | Изолатерски радови | 0
| V | Oстали радови | 0
| УКУПНО: |  | 0 |  | динара
____________________________________

## MOST 0+252,46
МОСТ НА km 0+252.46
ОПШТИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
пос. | редни број | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.
| I.01 | ИСКОП ЗЕМЉЕ
Ископ земље за лежишне греде и крила у материјалу II и III категорије са одвозом земљаног материјала до 1500m даљине, до депоније или поред објекта за касније насипање.
Плаћа се по m3 ископаног материјала, према пројекту.
|  | 4x2x1.35x2.5x+2x3.3624x8.00 | m3 | 80.8 |  | 0
| I.02 | Додатак за ископ земље испод коте подземне воде уз црпљење воде, за притицај воде до 600л/мин.
Плаћа се по m3 ископаног материјала испод коте подземне воде, према пројекту.
|  | 0.2x80.80 | m3 | 16.16 |  | 0
| I.03 | Затрпавање лежишних греда и крилних зидова земљом из ископа, у слојевима од 30cm са набијањем сваког слоја до модула стишљивости Мs=30МPа.
Плаћа се по m3 набијеног материјала.
|  | 2x(0.6748+0.600)x6.00+(27.00-4x0.7158x0.50) | m3 | 40.87 |  | 0
| I.04 | Израда кегли према пројекту материјалом предвиђеним за насипање пруге,са механичким набијањем у слојевима од по 30cm.
Плаћа се по m3 набијеног земљаног материјала.
|  | 1/3x3.362xπ/4x1.81 | m3 | 5.35 |  | 0
| I.05 | Израда шљунчаних клинова иза крајњих стубова у нагибу 2:1 од добро гранулисаног шљунка уз набијање слојева d=30cm до модула стишљивости Мs=40МPа уз црпљење воде.
Плаћа се по m3 изведеног шљунчаног клина.
|  | 2x2.4962x6.00 | m3 | 29.95 |  | 0
|  | УКУПНО I: |  |  |  | 0
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).
- Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим југословенским стандардима.
Пројектом је предвиђен армирани бетон МБ30,МБ50, М150, В-6.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
| II.01 | БЕТОНИРАЊЕ МРШАВИМ БЕТОНОМ МБ20,класе Б-I.
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона:
- подлога за наглавне греде
-заштита хидроизолације(уједно и
слој за пад)
2x0.15x(7.00x1.60-0.92xπ/4x3)+
|  | +0.5x(0.05+0.15)x24.70.0x4.90+ | m3 | 17.92 |  | 0
+(2x0.5x0.05x1.85+2x0.5x0.05x0.60)x24.70
| II.02 | HW БУШЕНИ ШИПОВИ
Побијање HW бушених шипова од бетона МБ30, d=90cm.
Плаћа се комплетно завршен шип по m'
|  | 2x3x12.0 | m' | 72 |  | 0
| II.03 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ НАГЛАВНИХ ГРЕДА И ПАРАПЕТА
Наглавне греде и парапете бетонирати са МБ30, класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  | 2x(1.60x1.50+0.50x1.50)x7.00+4x0.436x0.50 | m3 | 44.97 |  | 0
| II.04 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ВИСЕЋИХ КРИЛА
Крила моста бетонирати са МБ30
класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  | 4x0.5x2.0x0.5x(1.0+2.33) | m3 | 6.66 |  | 0
| II.05 | БЕТОНИРАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ ВЕЗНЕ ПЛОЧЕ ИЗМЕЂУ МОНТАЖНИХ ПРЕДНАПРЕГНУТИХ НОСАЧА
Плочу бетонирати са МБ50 класе Б-II.
Обрачунава се по m3 утрошеног бетона.
|  | 3x0.40x0.20x24.70 | m3 | 5.93 |  | 0
| II.06 | МОНТАЖНИ ПРЕДНАПРЕГНУТИ ГЛАВНИ НОСАЧИ МБ50,
класе Б-II.
Обрачунава се по m3 изведене конструкције.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  | 4x0.920x19.70+4x1.303x3.0+4x2.0x1.112 | m3 | 97.03 |  | 0
| II.07 | ПОПРЕЧНИ НОСАЧИ МБ50,
класе Б-II.
Обрачунава се по m3 изведене конструкције.
У цену је урачунат сав потребан материјал и рад.
|  | 4x0.30x1.05x5.25 | m3 | 6.62 |  | 0
| II.08 | ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА МОСТУ
МБ30,класе Б- II.
Израда и постављање монтажних елемената на пешачким стазама МБ30
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона, а према пројекту.
|  | 2x0.436x30.00 | m3 | 26.16 |  | 0
| II.09 | МОНТАЖНЕ ПЛОЧЕ НА ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА
Израда и постављање монтажних плоча на пешачким стазама МБ30, d=5cm
Обрачунава се по m3 уграђеног бетона, а према пројекту.
|  | 2x0.05x0.70x30.00 | m3 | 2.1 |  | 0
|  | УКУПНО II: |  |  |  | 0
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
- Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине,исправити,исећи,
савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
- Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији.
Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
| III.01 | АРМАТУРА
Набавка,чишћење,сечење,машинско савијање и монтажа арматуре свих квалитета по пројекту, у свему према статичким детаљима.
|  | § GА 240/360 | kg | 981 |  | 0
|  | § RА 400/500 | kg | 31388 |  | 0
|  | § МА 500/560 | kg | 0
Обрачун се врши по кг уграђене арматуре
| III.02 | КАБЛОВИ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ
Високовредна патентирана ужад за преднапрезање са свим котвама,подложним плочицама и заштитним цевима за каблове.
а)Каблови SPB 7Φ16
За сав рад и материјал плаћа се по kg уграђене ужади за преднапрезање.
|  | 4x8x8.35x26.70 | kg | 7134.24 |  | 0
|  | УКУПНО III : |  |  |  | 0
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
У јединичну цену је урачуната набавка материјала, транспорт и израда.
| IV.01 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ
Изолација дебљине d=1.0cm, за коловозну плочу.
Обрачунава се по m2 урађене хидроизолације.
|  | 5.10x25.00 | m2 | 127.5 |  | 0
| IV.02 | ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА
Изолација се остварује хладним премазом битумена.
Потребно је премазати површине које су у контакту са земљом.
Обрачунава се по m2 тако урађене хидроизолације.
2x7.00x(3.00+1.10)+4x2.1+
|  | +4x(2.51+3.96) | m2 | 91.68 |  | 0
|  | УКУПНО IV: |  |  |  | 0
| V | ОСТАЛИ РАДОВИ
| V.01 | ОГРАДЕ НА ПАРАПЕТИМА
Обрачун радова обухвата набавку материјала израду у радионици, основну заштиту, транспорт, монтажу, покривно бојење, заливање анкерних рупа, уграђивање анкера.
Плаћа се по kg ограде
|  | 2x551.63 | kg | 1103.26 |  | 0
| V.02 | ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ
Израда и постављање дилатације према детаљима и спецификацији датим у пројекту
Плаћа се по kg изведене дилатационе спојнице.
|  | 2x229.89 | kg | 459.78 |  | 0
| V.03 | ЛЕЖИШТА НА МОСТОВИМА
Набавка и постављање неопренско тефлонских лежишта.
Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
N150 4ком
|  | NGe150 4ком | ком | 8 |  | 0
| V.04 | СЛИВНИЦИ
Сливници од ливеног гвожђа за одводњавање воде са моста.
|  | Плаћа се по комаду уграђеног сливника. | ком | 2 |  | 0
| V.05 | ОБЛАГАЊЕ КЕГЛИ
Облагање кегли бетонским плочама МБ20,
Димензија 40cmx40cm,дебљине 20cm у слоју песка дебљине 10cm и међусобно заливене цементним малтером.
Плаћа се по m2 готове површине
|  | 4x3.7 | m2 | 14.8 |  | 0
|  | УКУПНО V: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
| I | Земљани радови | 0
| II | Бетонски и АБ радови | 0
| III | Армирачки радови | 0
| IV | Изолатерски радови | 0
| V | Oстали радови | 0
| УКУПНО: |  | 0 |  | динара

## PRUGA - RASPUTNICA JEZAVA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРУГА - РАСПУТНИЦА ''ЈЕЗАВА''
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
Број поз. | ВРСТА И ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Једин. цена | ИЗНОС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
А. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1 | Обележавање трасе
Обележавање трасе и објеката. Рад обухвата геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, осигурање осовине обележене трасе, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје инвеститору.
Обрачун и плаћање по м' трасе пруге.
|  | м | 500
2 | Припрема терена
2.1. | Уклањање шибља и дрвећа пречника до 10цм, одсецање грана, ископ корења, чишћење од вегетационих делова и превозом до 3км истоваром и планирањем.
| Плаћа се по м2 очишћене површине. | м2 | 9200
2.3. | Рушење постојећег потпорног зида, од горње коте до коте потребне за извођење дренаже на делу пруге од км 0+066 до км 0+086 са утоваром, транспортом на даљину до 500m и истоваром na месту изградње насипа у кориту реке "Језаве".
| Обрачун и плаћање по м3 порушеног потпорног зида. | м3 | 7.8
2.4. | Рушење постојећих објеката од тврдог материјала, са утоваром "шута", транспортом на даљину до 500m и истоваром na месту изградње насипа у кориту реке "Језаве".
| Обрачун и плаћање по м3 порушених објеката. | м2 | 714
2.5. | Рушење постојећег асфалтног коловоза, са утоваром, транспортом на даљину до 500м и истоваром na месту изградње насипа у кориту реке "Језаве".
| Обрачун и плаћање по м2 порушене коловозне конструкције. Обрачун количине добијен обрадом података на рачунару. | м2 | 600
А. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ укупно:
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3. | Ископ хумуса у слоју од 30 цм, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50 м и фигурисањем на страни.
Плаћа се од м2 скинутог хумуса.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м2 | 4203
4 | Ископ материјала. Копањe усека, степеница под насипом, штитних и одводних јаркова у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на средњу даљину до 500 м и истоваром материјала, израдом насипа или депонија, са шкарпирањeм и планирањем усека, насипа и депонија.
Плаћа се од м3 ископа усека.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 1402
6 | Машински ископ туцаничког материјала из постојеће колосечне засторне призме са утоваром у транспортна средства, транспортом на даљину до 3 км, истоваром и планирањем на депонији.
Обрачун и плаћање врши се по m3ископаног засторног материјалау природно збијеном стању према попречним профилима из пројекта.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 162.7
7 | Ископ из позајмишта и насипање железничког трупа у материјалу I и II категорије, са утоваром, транспортом на средњу даљину до 3 км и истоваром материјала, и планирање позајмишта и насипа, све према пројекту, важећим прописима, Техничким условима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м3 ископа у позајмишту.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 14665
11 | Уређење темељног тла сабијањем на деловима трупа пруге у насипуз у режиму оптималне влажности, одговарајућим механичким средствима до потребног степена збијености, односно док се не постигне вредност модула деформације Еv2=20 МN/m2. Збијање вршити према важећим прописима, геотехничком елаборату,Техничким условима, и наређењу надзорног органа.
| Плаћа се по м2 набијеног подтла према обрачуну земљаних радова у обрасцу Г-105. | м2 | 4203
15 | Израда насипа од песковитог-шљунка на припремљеном подтлу са набијањем у слојевима према Техничким условима, геотехничком елаборату, важећим прописима и наређењу надзорног органа с тим да на завршном слоју насипа ''постељице'' мора бити постигнута вредност модула деформације Еv2=45МN/m2. Позиција обухвата унутрашњи транспорт, истовар и уградњу материјала уз неоходну израду завршног слоја насипа ''постељице'' у свему према Техничким условима (поз.17).
| Плаћа се по м3 изграђеног насипа према обрачуну земљаних радова у обрасцу Г-105. | м3 | 14665
15.2. | Изградња каменог набачаја од камена minV=0.045м3 у кориту реке "Језаве" у свему према попречним профилима из пројекта,геотехничком елаборату, Техничким условима, важећим прописима и наређењу надзорног органа. Позиција обухвата набавку, утовар, транспорт, истовар и уградњу материјала.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 2662
Чишћење муља из корита реке "Језаве" на месту изградње насипа.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 3408
15.3. | Изградња насипа од каменитог материјала у кориту реке "Језаве" у свему према попречним профилима из пројекта, геотехничком елаборату,Техничким условима, важећим прописима и наређењу надзорног органа. Максимална величина зрна сме да буде једнака највише половини дебљине слоја, али не већа од 40 цм. Позиција обухвата набавку, утовар, транспорт, истовар и уградњу материјала уз збијање по одобрењу надзорног органа.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 5046
18 | Израда тампонског слоја минималне дебљине д=30цм, одговарајућег гранулометријског састава и збијености Мs=80МN/м2, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м3 уграђеног материјала у збијеном стању.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 1288
19 | Заштита косина насипа и усека -хумузирање косина насипа и усека са засејавањем травом 70 кг/м2 у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м2 хумузиране површине.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м2 | 4667
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, свега динара:
Ц. ОДВОДЊАВАЊЕ
20. | Јаркови, канали и каналете
20.1. | Ископ јаркова, позиција обухвата ископ у материјалу I и II категорије преме детаљима из пројекта, утовар, транспорт на даљину до 2км, истовар и планирање на депонији.
| Плаћа се по м3 ископаног материјала. | м3 | 88.3
20.2. | Израда обложених бетонских јаркова у свему према Техничким условима од готових бетонских елемената МБ20 према детаљу из пројекта, на слоју песка дебљине 8цм. Спојнице се заливају масом за заливање спојница. Позиција обухвата набавку свег потребног материјала, утовар, транспорт до места уградње, истовар и уградњу.
| Обрачун и плаћање се врши по м' комплетно изграђеног канала. | м' | 131.46
21.1. | Ископ дренажног рова у материјалу III категорије са правилним одсецањем страна и дна рова према пројектованим котама у пројекту и наређењу надзорног органа. Ископани материјал утоварити и транспортовати на даљину до 500м и истоварити.
| Количина према доказници материјала. | м3 | 8.58
21 | Израда дренаже, позиција обухвата полагање PVC дренажних цеви Ø150 на подлози од бетона МБ10 са извођењем везе за ревизиона окна., постављање геотекстила, испуна дренажног рова у свему према детаљу из пројекта и у складу са Техничким условима (поз.21.2 и поз.21.3.). У цену је укључена набавка свег потребног материјала, транспорт, истовар и уградња, као и набавка и спољни транспорт и уграђивање филтерског слоја преко дренажних цеви филтерским материјалом (тампон од шљунка), који мора одговарати условима произвођача дренажних цеви..
| Плаћа се по м` готове дренаже: | м' | 19.46
21.4. | Израда ревизионог окна Ø1000 са пењалицама. Позиција обухвата ископ јаме за ревизионо окно, утовар и транспорт ископаног материјала и израду комплетног ревизионог окна. Ревизиона окна израдити од типских елемената у свему према пројекту и Техничким условима за извођење радова. У оквиру позиције обухваћена је и набавка, спољни транспорт и монтажа поклопаца са оквиром за ревизиона окна, према ЈУС М.Ј6.221. и ЈУС М.Ј6.226.
| Обрачун и плаћање врши се по комаду комплетно завршеног рев.окна, у цену је укључена набавка, утовар, транспорт до градилишта, истовар и уградња свег потребног материјала. | ком | 1
21.5. | Постављање одводних цеви, позиција обухвата ископ рова, уградњу азбест-цементних вибропресованих цеви Ø200 са слојем песка дебљине 10цм око цеви и затрпавање рова. Затрпавање ровова одводних цеви извршити материјалом из ископа ровова за дренажне и одводне цеви. У цену је урачуната набавка, транспорт до места уградње, истовар и уградња свег потребног материјала.
| Плаћа се по м' уграђене цеви. | м' | 2
Ц. ОДВОДЊАВАЊЕ , свега динара:
Е. ГОРЊИ СТРОЈ
24 | Набавка материјала горњег строја
24.1. | Набавка и спољни транспорт шина типа 49 Е1, дужине 45,00 м, електротупо заварене у радионици, масе 49,43 кг/м, а за осовинско оптерећење од 225 kN.
Плаћа се од кг набављених шина.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | кг | 44560
24.3. | Набавка и спољни транспорт ваљаног колосечног прибора (подложних плочица, ребрастих плочица и других уметака, плочица за причвршћивање и др.) за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од 225 kN, према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и доказницама за поједине врсте радова.
Плаћа се од кг набављеног ваљаног колосечног прибора.
| - везице ЈУС П.Б1.112. | кг | 383.68
| - ребрасте плочице равне (за бетонске прагове), ЈЖС Г1.055 | кг | 7140.28
| - ребрасте подложне плочице обичне ЈУС П.Б1.150. | кг
| - ребрасте плочице обичне (1:20). | кг | 1111.48
| - ребрасте плочице прелазна (1:40). | кг | 58.6
| - причврсне плочице ЈУС П.Б1.170. | кг | 1910.08
24.4. | Набавка и спољни транспорт завртњева и тирфона за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од
225 kN, према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и према доказницама за поједине врсте радова.
Плаћа се од кг набављеног материјала.
| - вијци за везице са навртком ЈУС М.Б1.095. и ЈУС М.Б1.619. | кг | 40.35
| - вијци за везу возне и контра шине, л=270 мм са матицом, ЈУС М.Б1.619. | кг | 0
| - вијци за причврсне плочице са навртком, ЈУС M.Б1.195. и ЈУС M.Б1.605.: | кг | 1377.66
| - тирфони за ребрасте подложне плочице ЈУС П.Б1.120. | кг | 2080.29
24.5. | Набавка и спољни транспорт еластичних (гроверових) дуплих прстенова ДЖ 70, ЈУС M.Б2.130. а количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 3016
24.6. | Набавка и спољни транспорт једноструких комплетних простих скретница за полагање на дрвеним праговима, заједно са светиљком и пуном стандардном ознаком и то:
| а) типа 49-300-60 | ком | 2
24.7. | Набавка и спољни транспорт храстових импрегнисаних прагова за колосек према шеми распореда полагања прагова, која је прилагођена Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.
Димензија прагова 260x26x16 цм.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 74
24.8. | Набавка и спољни транспорт бетонских прагова ЈЖ 70-К, ЈЖС Г1.080 или одговарајући за колосек према шеми распореда полагања прагова, која је прилагођена Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 657
24.9. | Набавка и спољни транспорт специјалне импрегнисане храстове грађе за скретнице.
Плаћа се од м3 грађе за скретнице.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | м3 | 17.74
24.10. | Набавка и спољни транспорт изолујућих подлошки од полиестера, ЈЖС Г1.075 за бетонске прагове, према приложеној спецификацији у пројекту.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 1314
24.11. | Набавка и спољни транспорт гумених подлошки, ЈУС П.Б1.912 за бетонске прагове, према приложеној спецификацији у пројекту.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 1314
24.12. | Набавка туцаника квалитета према Упутству (331) за пријем и испоруку туцаника за застор пруга на ЈЖ . | м3 | 1287
24.13. | Набавка и спољни транспорт импрегнисаних тополових подложних уложака, према приложеној спецификацији у пројекту.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 190
24.14. | Набавка "Маtheе" справа за шине типа 49Е1. Обрачун по комаду. | ком | 280
24.15. | "Капе" против бочног померања колосека за бетонске прагове за тип шине 49Е1. | ком | 183
24.16. | Алуминотермитске порције заједно са калупима за заваривање шина типа 49Е1. | порц. | 22
24.17. | Алуминотермитске порције заједно са калупима за заваривање скретница.
| а) типа 49-300-60 | порц. | 22
Набавка материјала, свега динара:
Манипулација са материјалом горњег строја
Позиција обухвата истовар приспелог материјала горњег строја на градилишту са његовим локалним преносом до 30м и слагањем.
25.1. | Шина типа 49 Е1 | т | 44.56
25.2. | Бетонски праг ЈЖ70 б=2,40 или одговарајући. | ком | 657
25.3. | Дрвени праг 260х26х16цм | ком | 74
25.4. | Колосечни прибор | т | 14.63
25.5. | Импрегнисана храстова скретничка грађа за скретнице типа 49-300-6˚. | м3 | 18.62
25.6. | Скретнице за полагање на дрвеним праговима заједно са причврсним прибором. | ком | 2
25.7. | "Маtheе" справа за шине типа 49Е1. Обрачун по комаду. | ком | 183
25.8. | "Капе" за бетонске прагове против бочног померања колосека. | ком | 280
Манипулација материјалом, свега динара:
Рад на горњем строју
26.1. | Демонтажа колосека постојеће пруге у зони уградње скретница.Позиција обухвата демонтажу шина ситноколосечног прибора, прагова, демонтажу контра шина као и сечење шина са уклањањем шина и колосечног прибора у страну ван поростора обухваћеног радовима. Обрачун по м' демонтираног колосека. | м | 33.23
26.2. | Демонтирање делова постојећег колосека Југопетрола. Позиција обухвата сечење шина, демонтажу шина, ситноколосечног прибора, прагова, са утоваром, транспортом целокупног демонтираног материјала до слагалишта, класификације и слагање материјала по врстама, у свему према наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м демонтираног колосека.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | м | 89.77
26.3. | Полагање колосека, на застору од туцаника, дебљине слоја преме пројекту са преносом и убацивањем у колосек, преносом свега осталог колосечног материјала (челичног материјала, прагова и грађе) до места употребе и уграђивање у колосек, издизање колосека на пројектовану нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, са распоредом полагања прагова према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга члан 9, табела 6. Праза осовинско оптерећење од 225 kN, одредбама Техничких услова, са одржавањем колосека на нивелети и осовини до предаје колосека инвеститору.
Плаћа се од м положеног колосека.
Количина према доказницама за поједине врсте радова.
| а) на делу класичног колосека са бетонским праговима и застором од туцаника одговарајућег квалитета | м | 395.3
| б) на делу класичног колосека са дрвеним праговима и застором од туцаника одговарајућег квалитета | м | 55.43
26.5. | Висинско регулисање постојећег колосека са пројектоване нивелете на постојећу нивелету, уз додатак застора од туцаника, са потребним решетањем постојећег застора и заменом 30 % дотрајалих прагова, причврсног и везног колосечног прибора. Висинско регулисање извршити према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и према одредбама важећих прописа, стандарда и Техничких услова, са одржавањем колосека на нивелети и осовини до предаје колосека инвеститору
| Плаћа се по м' висински регулисаног колосека | м | 346.8
26.6. | Полагање са преносом једноструких простих скретница на дрвеним праговима са набавком туцаника за слој дебљине д=45 цм, са разастирањем, издизањем, планирањeм по пројекту и Правилнику за полагање горњег строја, те са одржавањем скретница до предаје инвеститору и то:
| a) типа 49-300-60 | ком | 2
26.7. | Висинско регулисање скретница на пројектовану нивелету уз додатак потребног застора од туцаника, а све као у опису поз. 53 Предмера и предрачуна радова.
Количина према доказницама за поједине врсте радова.
| Плаћа се од комада висински регулисане скретнице | ком | 2
26.8. | Заваривање колосека од шина типа 49Е1 алуминотермитским поступком, са обрадом вара и испитивањем квалитета вара о трошку извођача. Позиција обухвата демонтирање привремених везица и одговарајућег причврсног прибора, транспорт истог, класификација и слагање.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | вар | 22
26.9. | Заваривање скретница у ДТШ након стабилизације скретница са демонтирањем одговарајућег причврсног прибора, те транспортом истог, класификација и слагање на слагалишту.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | вар | 22
26.10. | Отпуштање напона у шинама колосека са завршним заваривањем.
Плаћа се од м колосека.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | м | 450.7
26.11. | Отпуштање напона у шинама скретница са завршним заваривањем.
Плаћа се од ком скретнице и то:
| - типа 49-300-60, просте | ком | 2
26.12. | Уграђивање постављање справа против подужног померања шина у колосецима и скретницама.
Плаћа се од ком постављене справе.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 280
26.13. | Постављање справа (капа) против бочног померања колосека.
Плаћа се од ком постављене справе.
| Количина према доказницама за поједине врсте радова. | ком | 183
Рад на горњем строју укупно:
Опреме пруге
27.1. | Набавка, утовар, пренос и уграђивање хектометарских, километарских, кривинских и ознака за контролу ДТШ.
| Обрачун по комаду уграђене ознаке. | ком | 18
27.2. | Набавка и постављање падоказа.
| Обрачун по комаду уграђене ознаке. | ком | 3
27.3. | Међици, израђено и постављени по стандарду ЈУС П.Б8.031, од бетона.
| Плаћа се од комаду постављеног међика. | ком | 2
27.4. | Грудобран за нормални колосек изведен и уграђен од шина по стандарду ЈУС П.Б9.006. Цена обухвата набавку свег потребног материјала са уградњом.
| Плаћа се pо комадu уграђеног грудобрана. | ком | 1
Опреме пруге укупно:
Е. ГОРЊИ СТРОЈ, свега динара:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ц. ОДВОДЊАВАЊЕ
Д. УРEЂЕЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ
Е. ГОРЊИ СТРОЈ И ОПРЕМА ПРУГЕ
У К У П Н О (динара):

## INDUSTRIJSKI KOLOSEK
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК
Број поз. | ВРСТА И ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Једин. цена | ИЗНОС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
А. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1 | Обележавање трасе
Обележавање трасе и објеката. Рад обухвата геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, осигурање осовине обележене трасе, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје инвеститору.
Обрачун и плаћање по километру трасе пруге у складу са пројектом.
| - траса индустријског колосека од км 0+000 до км 1+150 | м | 1150
2 | Припрема терена
Чишћење терена са уклањањем шибља и ниског растиња.
Плаћа се од м2 очишћене површине.
| (1150-417)*10=7330м2 | м2 | 7330
А. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ, свега динара:
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3. | Ископ хумуса у слоју до 30 цм, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50 м и фигурисањем на страни.
Плаћа се од м2 скинутог хумуса.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м2 | 11500
4 | Ископ материјала. Копањe усека, степеница под насипом, штитних и одводних јаркова у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на средњу даљину до 500 м и истоваром материјала, са шкарпирањeм и планирањем на депонији.
Плаћа се од м3 ископа усека.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 150
7 | Ископ из позајмишта и насипање железничког трупа у материјалу I и II категорије, са утоваром, транспортом на средњу даљину до 3 км и истоваром материјала, планирање позајмишта , све према пројекту, важећим прописима, Техничким условима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м3 ископа у позајмишту.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 13800
11 | Уређење темељног тла сабијањем на деловима трупа пруге у насипу у режиму оптималне влажности, одговарајућим механичким средствима до потребног степена збијености, односно док се не постигне вредност модула деформације Еv2=20 МN/m2. Збијање вршити према важећим прописима, геотехничком елаборату, Техничким условима, и наређењу надзорног органа.
| Плаћа се по м2 набијеног подтла према обрачуну земљаних радова у обрасцу Г-105. | м2 | 11500
14 | Утовар и превоз материјала са привремене депоније на трасу песковито шљунковитог материјала по опису из Техничких услова | м3/hm
| Додатак за даљину транспорта - одвоз ископаног материјала преко 500м за сваки м3 материјала и нови хектометар, рачунајући од тежишта до тежишта маса. Обрачун се врши по м3/hm | м3/hm | 130
15 | Израда насипа од песковитог-шљунка на припремљеном подтлу са набијањем у слојевима према Техничким условима, геотехничком елаборату, важећим прописима и наређењу надзорног органа с тим да на завршном слоју насипа ''постељице'' мора бити постигнута вредност модула деформације Еv2=45МN/m2. Позиција обухвата уградњу материјала уз неоходну израду завршног слоја насипа ''постељице'' у свему према Техничким условима(поз.17).
| Плаћа се по м3 изграђеног насипа према обрачуну земљаних радова у обрасцу Г-105. | м3 | 13800
18 | Израда тампонског слоја минималне дебљине д=30цм, одговарајућег гранулометријског састава и збијености Мs=80МN/м2, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м3 уграђеног материјала у збијеном стању.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м3 | 2170
19 | Заштита косина насипа и усека -хумузирање косина насипа и усека са засејавањем травом 70 кг/м2 у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се од м2 хумузиране површине.
| Количина према обрачуну земљаних радова у обрасцима Г-105. | м2 | 3250
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, свега динара:
Ц. ОДВОДЊАВАЊЕ
20 | Јаркови, канали и каналете
20.1. | Ископ јаркова, позиција обухвата ископ у материјалу I и II категорије преме детаљима из пројекта, утовар, транспорт на даљину до 2км, истовар и планирање на депонији.
| Плаћа се по м3 ископаног материјала. | м3 | 2.5
Транспорт вишка ископаног материјала из ровова за дренаже, одводне цеви и равизиона окна на депонију или у насип, а према наређењу надзорног органа.
| Плаћа се по м3 транспортованог материјала. | м3 | 0
21.1 | Ископ дренажног рова у материјалу III категорије са правилним одсецањем страна и дна рова према пројектованим котама у пројекту и наређењу надзорног органа. Ископани материјал утоварити и транспортовати на даљину до 500м и истоварити.
| Плаћа се по м3 ископаног материјала | м3 | 10.8
21 | Израда дренаже, позиција обухвата полагање PVC дренажних цеви Ø150 на подлози од бетона МБ10 са извођењем везе за ревизиона окна., постављање геотекстила, испуна дренажног рова у свему према детаљу из пројекта и у складу са Техничким условима (поз.21.2 и поз.21.3.). У цену је укључена набавка свег потребног материјала, транспорт, истовар и уградња, као и набавка и спољни транспорт и уграђивање филтерског слоја преко дренажних цеви филтерским материјалом (тампон од шљунка), који мора одговарати условима произвођача дренажних цеви..
| Плаћа се по м` готове дренаже: | м' | 18
21.4 | Израда ревизионог окна Ø1000 са пењалицама. Позиција обухвата ископ јаме за ревизионо окно, утовар и транспорт ископаног материјала и израду комплетног ревизионог окна. Ревизиона окна израдити од типских елемената у свему према пројекту и Техничким условима за извођење радова. У оквиру позиције обухваћена је и набавка, спољни транспорт и монтажа поклопаца са оквиром за ревизиона окна, према ЈУС М.Ј6.221. и ЈУС М.Ј6.226.
| Обрачун и плаћање врши се по комаду комплетно завршеног рев.окна, у цену је укључена набавка, утовар, транспорт до градилишта, истовар и уградња свег потребног материјала. | ком | 1
21.5 | Постављање одводних цеви, позиција обухвата ископ рова, уградњу азбест-цементних вибропресованих цеви Ø200 са слојем песка дебљине 10цм око цеви и затрпавање рова. Затрпавање ровова одводних цеви извршити материјалом из ископа ровова за дренажне и одводне цеви. У цену је урачуната набавка, транспорт до места уградње, истовар и уградња свег потребног материјала.
Плаћа се по м' уграђене цеви.
|  | м' | 5
Ц. ОДВОДЊАВАЊЕ , свега динара:
Д. ПУТНИ ПРЕЛАЗ У НИВОУ
Путни прелаз - ситна камена коцка
22.1 | Израда ивичњака од два реда ситне камене коцке 10x10x10 цм постављене на подлози бетона МБ 10, ширине 30 цм и висине 12 цм са заливањем спојница цементним малтером, а све према пројекту, приложеним детаљима и наређењу надзорног органа.
Плаћа се по м` оивичења коловоза од ситне камене коцке, укључиво са набавком свог потребног материјала.
| путни прелаз 0+413.31 | м` | 9
22.2 | Израда коловоза од ситне камене коцке 10x10x10 цм на подлози збијеног туцаничког застора, односно тампонског слоја од песковитог шљунка, односно преко слоја збијеног песка дебљине д=6-8 цм, са попуњавањем спојница песком крупноће 3 мм, у свему према пројекту и одредбама важећих прописа и Техничких услова за извршење радова. Позиција обухвата чишћење постојећег коловоза и отресишта као и заливање спојница код коловоза од ситне камене коцке загрејаном асфалтном смесом, у свему према Техничким условима и наређењу надзорног органа.
Да би се постигла боља збијеност туцаничког застора, приликом збијања истог користити камену ситнеж (ризла) која ће затворити све шупљине у застору од туцаника. Обрачуном је обухваћена, набавка транспорт и уградња крупне камене коцке димензије 15/15/15 уз шине, обрађене у свему према детаљима овог пројекта.
Плаћа се од м2 заједно са набавком и транспортом ситне камене коцке и песка.
| путни прелаз 0+413.31 | м2 | 21
ПУТНИ ПРЕЛАЗ У НИВОУ , свега динара:
Е. ГОРЊИ СТРОЈ
24 | Набавка материјала горњег строја
24.1 | Набавка и спољни транспорт шина типа 49 Е1, дужине 45,00 м, електротупо заварене у радионици, масе 49,43 кг/м, а за осовинско оптерећење од 225 kN.
Плаћа се од кг набављених шина.
Количина према доказницама за поједине врсте радова.
| 112799.26+889.74+889.74=114578.74кг | кг | 114578.74
24.3 | Набавка и спољни транспорт ваљаног колосечног прибора (подложних плочица, ребрастих плочица и других уметака, плочица за причвршћивање и др.) за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од 225 kN, према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и доказницама за поједине врсте радова.
Плаћа се од кг набављеног ваљаног колосечног прибора.
| - везице ЈУС П.Б1.112. | кг | 906.88
| - скраћене везице према ЈУС П.Б1.112., л=100 мм | кг | 78.48
| - ребрасте подложне плочице за саставе ЈУС П.Б1.151. | кг | 1033.24
| - ребрасте подложне плочице обичне ЈУС П.Б1.150. | кг | 28177.52
| - обрађене ребрасте подложне плочице на путним прелазима у нивоу, према ЈУС П.Б1.150. | кг | 540.72
- причврсне плочице ЈУС П.Б1.170.
| 4897.12+45.42=4942.54кг | кг | 4942.54
| - обрађене причврсне плочице на путним прелазима у нивоу према ЈУС П.Б1.170. | кг | 22.86
| - плочице за вијак двоструког прага ЈУС М.Б2.125. | кг | 21.74
| - поцинковане цевчице Ø 33 мм, л=128 мм | ком | 18
24.4 | Набавка и спољни транспорт завртњева и тирфона за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од
225 kN, према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и према доказницама за поједине врсте радова.
Плаћа се од кг набављеног материјала.
| - вијци за везице са навртком ЈУС М.Б1.095. и ЈУС М.Б1.619. | кг | 190.74
| - вијци за везу возне и контра шине, л=270 мм са матицом, ЈУС М.Б1.619. | кг | 25.13
- вијци за причврсне плочице са навртком, ЈУС M.Б1.195. и ЈУС M.Б1.605.:
| 3532.096+49.464=3581.56кг | кг | 3581.56
- тирфони за ребрасте подложне плочице ЈУС П.Б1.120.
| 8298,112+77.472=8375,584кг | кг | 8375.58
| - вијци за двоструке прагове са навртком ЈУС M.Б1.075. и ЈУС M.Б1.606. | кг | 53.14
24.5 | Набавка и спољни транспорт еластичних (гроверових) дуплих прстенова ДЖ 70, ЈУС M.Б2.130. а количина према доказницама за поједине врсте радова.
| 7920+126=8046ком. | ком | 8046
24.7 | Набавка и спољни транспорт храстових импрегнисаних прагова за колосек према шеми распореда полагања прагова, која је прилагођена Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.
Димензија прагова 260x26x16 цм.
Количина према доказницама за поједине врсте радова.
| 1876+52+18=1946ком. | ком | 1946
24.12 | Набавка туцаника квалитета према Упутству (331) за пријем и испоруку туцаника за застор пруга на ЈЖ на делу:
- индустријског колосека од км 0+000 до км 1+150
| 1150х2.5=2875м3 | м3 | 2875
24.13 | Набавка и спољни транспорт импрегнисаних тополових подложних уложака, према приложеној спецификацији у пројекту.
Количина према доказницама за поједине врсте радова.
| 3856+72=3928ком. | ком | 3928
Набавка материјала, свега динара:
Манипулација са материјалом горњег строја
Позиција обухвата истовар приспелог материјала горњег строја на градилишту са његовим локалним преносом до 30м и слагањем.
25.1 | Шина типа 49 Е1 | т | 114.58
25.3 | Дрвени праг 260х26х16цм | ком | 1946
25.4 | Колосечни прибор | т | 48.68
Манипулација материјалом, свега динара:
Рад на горњем строју
26.3 | Полагање колосека на застор од туцаника, дебљине слоја према пројекту са преносом и убацивањем у колосек, преносом свега осталог колосечног материјала (челичног материјала, прагова и грађе) до места употребе и уграђивање у колосек, издизање колосека на пројектовану нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, са распоредом полагања прагова према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга члан 9, табела 6 за осовинско оптерећење од 225 kN, одредбама Техничких услова, са одржавањем колосека на нивелети и осовини до предаје колосека инвеститору.
Плаћа се од м положеног колосека.
Количина према доказницама за поједине врсте радова.
| а) на делу класичног колосека са дрвеним праговима и застором од туцаника одговарајућег квалитета осовински размак прагова 0,60м | м | 1150
| б) колосек са контра шинама на новом путном прелазу у нивоу са дрвеним праговима и застором од туцаника одговарајућег квалитета, осовински размак прагова 0,50м | м | 9
27.2 | Набавка и постављање падоказа.
| Обрачун по комаду уграђене ознаке. | ком | 3
27.4. | Грудобран за нормални колосек изведен и уграђен од шина по стандарду ЈУС П.Б9.006. Цена обухвата набавку свег потребног материјала са уградњом.
| Плаћа се pо комадu уграђеног грудобрана. | ком | 1
Рад на горњем строју, свега динара:
Е. ГОРЊИ СТРОЈ, свега динара:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ц. ОДВОДЊАВАЊЕ
Д. ПУТНИ ПРЕЛАЗ У НИВОУ
Е. ГОРЊИ СТРОЈ
У К У П Н О, динара:

## HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA
Књига 12.Хидротехничка инфраструктура
Регулација Главног канала и канала 2
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
01.01 | Чишћење површине терена за израду корита, од шибља и дрвећа дебљине до 10цм, пањева и одвожење истог на депонију коју одреди инвеститор односно надзорни орган. У цену је урачунат утовар у возила и транспорт на даљину до 5 км са истоваром и равнањем депоније. Пре почетка радова извођач са надзорним органом утврђује количину мерењем и уноси их у записник. Плаћа се по м² очишћене површине. | m² | 864.5
01.02 | Сечење стабала моторном тестером са кресањем грана, резањем и утоваром у возила, транспортом до депоније на даљину до 5 км коју одреди надзорни орган и слагање у депоније. Плаћа се по комаду за потпуно готов посао у зависности од пречника стабла.
| а) Ø 10 - 20 цм | ком. | 10
| б) Ø 20 - 30 цм | ком. | 5
01.03 | Вађење пањева и корења после завршеног сечења стабла. У цену улази утовар са транспортом на даљину до 5 км који одреди надзорни орган. Плаћа се по комаду за потпуно готов посао у зависности од пречника.
| а) Ø 10 - 20 цм | ком. | 10
| б) Ø 20 - 30 цм | ком. | 5
01.04 | Геодетски радови. Обнова темена и полигоног влака пре почетка радова на дужини регулације водотока. Плаћа се по м'. | m' | 97.65
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
02.01 | Машински ископ земље II и III категорије у сувом и влажном замљишту, за израду новог корита. Ископ се врши багерима и другим погодним машинама са директним утоваром у возила. У обрачун улази ископ, утовар, превоз, истовар и планирање депоније по завршетку радова. Цена обухвата и евентуално одстрањивање воде за време грађења. Ископ извршити према котама из пројекта. Обрачун се врши по попречним профилима снимљеним пре и после ископа са превозом (табела ископа).
| а) Рад у природно влажној земљи (90 %) | m³ | 195.41
| б) Рад у мокрој земљи (10%) | m³ | 21.71
02.02 | Насипање земље II и III категорије у сувом и влажном замљишту, за израду новог корита материјалом из ископа. Насипање се врши машинама у слојевима од 30цм са 2-3 преласка јежом. У обрачун улази насипање и уградња материјала из ископа. Цена обухвата и евентуално одстрањивање воде за време грађења. Насипање извршити према котама из пројекта. Обрачун се врши по попречним профилима. | m³ | 217.12
02.03 | Насипање земље II и III категорије у сувом и влажном замљишту, за израду новог корита материјалом из позајмишта. Насипање се врши машинама у слојевима од 30цм са 2-3 преласка јежом. У обрачун улази насипање и уградња материјала из позајмишта коју одреди надзорни орган. Цена обухвата и евентуално одстрањивање воде за време грађења. Насипање извршити према котама из пројекта. Обрачун се врши по попречним профилима. | m³ | 61.19
02.04 | Сав преостали материјал од ископа одвести на депонију коју назначи надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала. | m³ | 0.00
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
03.00 | РАДОВИ У БЕТОНУ
03.01 | Облагање дна и/или косина обала корита бетонским блоковима (40/20/20 цм) слаганим у суво на подлози од песка дебљине 10 цм. Плаћање се врши по м². | m² | 88
УКУПНО РАДОВИ У БЕТОНУ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Регулација Главног канала и канала 2
01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
03.00 | РАДОВИ У БЕТОНУ
УКУПНО (дин):

## HIDROTEHNICKA INFR-DOPUNA
Књига 12-допуна Измештање водовода на км 0+122
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/3.01.01 | Обележавање трасе водовода. Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Плаћа се по m' обележене трасе водовода. | m' | 175
3/3.01.02 | Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова. Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила на траси канализације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите. Плаћа се m' водовода. | m' | 175
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Следеће ставке важе за све позиције земљаних радова: Извођачу се неће признати трошкови на ископу, одвозу ископаног материјала и већем утрошку материјала за затрпавање рова који су настали као последица одроњавања материјала у ров услед не спровођења адкватних мера заштите ископа, прекопавања мимо пројекта или налога Надзорног органа. Ови трошкови падају на терет Извођача.
3/3.02.01 | Ископ у материјалу II категорије за полагање водоводних цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене. Приликом ископа земљу одбацити на удаљеност на којој се неће десити урушавање рова а минимално 1m од ивице рова. Ископ се врши машински сем на деловима где се траса укршта са подземним инсталацијама, где ће се вршити ручно. Приликом ископа рова, чим дубина рова пређе 1.0m потребно је одмах извршити подграђивање рова како би се несметано и безбедно извршили радови на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу материјала са потребним проширењем ископа за усвојену подграду за обезбеђење ископа, проширењем и продубљењем рова у зони спојева цеви, издрадње шахтова као и чишћење терена око рова након изградње водоводне мреже. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова. Ископ је рачунат до нивелете терена.
ископ за цеви
0 - 2m
| машински ископ (90%) | m³ | 255
| ручни ископ (10%) | m³ | 28
ископ за водоводнe шахтове (2ком.)
0 - 2m
| машински ископ (90%) | m³ | 24
| ручни ископ (10%) | m³ | 3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.02.02 | Планирање дна рова. Позијом је обухваћено фино планирање дна рова према котама и падовима из подужног профила (±3cm), потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад (прекопана места се морају насути и набити, а вишак ископаног материјала одбацити на минимум 1.0m од ивице рова) и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености. Плаћа се по m² испланиране и збијене површине рова. | m² | 180
3/3.02.03 | Израда подложног слоја од песка око цеви. Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу од песка (d=10cm за пречнике мање од Ø500mm, односно d=20cm за пречнике веће од Ø500mm) и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 10cm изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним или лаким машинским набијачима. Приликом набијања песка потребно је издизати подграду од дна у висини насипа песка како не би дошло до растресања набијеног материјала при накнадном вађењу подграде. Набијање вршити до потребне збијености по Прокторовој скали од 98%. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Збијање вршити до атестом доказане збијености која је захтевана пројектом. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | m³ | 50
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.02.04 | Затрпавање рова земљом. После завршеног испитивања водовода на водорживост извршити затрпавање рова земљом у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Врши се до нивелете терена. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа и вршити га до потрбне збијености од 95% према стандардној Прокторовој методи лабораторијског испитивања збијености насутог материјала. Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала, при чему дебљина слоја при збијању мора одговарати врсти материјала и примењеној машини за збијање, како би се осигурала могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој. Приликом затрпавања рова и набијања материјала на местима украштања са постојећим инсталцијама обезбедити исте покретним АБ гредицама. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Плаћа се по m3. | m³ | 232
3/3.02.05 | Одвоз преосталог материјала од ископа. Сав преостали материјал из ископа одвести на градску депонију по налогу Надзорног органа. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ материјала. | m³ | 78
3/3.02.06 | Израда подлоге од шљунка. Израда слоја дебљине d=10cm од шљунка испод доњих плоча водоводних шахтова. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. | m³ | 0.67
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3/3.03.01 | Разупурање рова металном подградом. Разупирање извршити металном подградом, типа као Krings Verbau или одговорајућом, обострано по целој дужини и дубини рова, где дубина ископа прелази 1.0m како би се несметано и безбедно обавити радови на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Потребно је применити све потребне мере заштите у складу са прописима за ову врсту радова. Постављена подграда мора бити за 0.3m виша од околног терена а подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Извођач је дужан да свакодневно проверава стање подграде а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције ако јој је претходила дужа пауза. Позицијом је обухваћен довоз и одвоз подграде и сви радови са потребном опремом и материјалима на подграђивању и разупирању рова. Плаћа се по m² обострано разупрте површине. | m² | 559
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3/3.04.01 | Монтажа водоводних цеви. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви. Цеви пажљиво положити на предходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
| Полиетиленске цеви високе густине за радни притисак од 10бара DN90mm | m' | 175
| Полипропиленска заштитна цев прстенасте крутости СН8 ДН ОД/ИД 573/500mm | m' | 25
3/3.04.02 | ЛГ поклопац шахта Набавка, транспорт и монтажа ЛГ водоводног шахт поклопаца према СРПС-у М.Ј6.226, са рамом, за оптерећење до 400kN. Oбрачун је по комаду уграђеног поклопца. | ком. | 2
3/3.04.03 | Ливено-гвоздене пењалице. Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених пењалица (DIN 1212). Пењалице уградити на вертикалним одстојању од 25cm и наизменично смакнуте лево и десно за по 5cm од осовине отвора. Плаћа се по комаду комплетно монтиране пењалице. | ком. | 12
3/3.04.04 | ЛГ фазонски комади Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа ЛГ фазонских комада НП10 за спојеве водоводне арматуре у шахту и ван шахта са припадајућим заптивним материјалом и шрафовском робом. Фазонски комади морају бити фабрички антикорозивно заштићени. Све спојеве ван шахта у контакту са земљом премазати битуменом. Плаћа се по kg. комплетно монтираних фазонских комада. | kg. | 159.1
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.04.05 | Водоводна арматура Позицијом је обухваћена набавка и довоз водоводне арматуре са спојним и заптивним материјалом, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа водоводне арматуре. Плаћа се по комаду.
| Затварач ЕУРО 20 (тип 21) Ø80mm+UG. | kom. | 1
| Затварач ЕУРО 20 (тип 21) Ø80mm | kom. | 3
| Брза спојка (quick joint) Ø80mm | kom. | 1
| Жабљи поклопац за монтажу на крају цеви за испуст Ø80mm | kom. | 1
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи ''Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон'' ПБАБ 87. Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним цртежима.
Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по kg уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама.
3/3.05.01 | Бетонирање горња плоче, зидова и дна шахта бетоном МБ30 Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате са потребним подупирањем, справљање и уградња бетона МБ30, В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ горње плоче шахта. Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 7.6
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.05.02 | Анкер блокови МБ20 Израда анкерних блокова (на вертикалним и хоризонталним скретањима цевовода, на стрмим деоницама-преко 10% пада) као и подметача у шахтовима испод арматуре, испод фазонских комада и надземних пожарних хидраната од набијеног бетона МБ20. Позицијом је обухваћена потребна оплата, као и справљање и уграђивање бетона. Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 2.5
3/3.05.03 | Изравнавајући слој од бетона МБ15 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог бетона MB15 испод доње плоче водоводних шахтова. Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 0.65
3/3.05.04 | Израда унутрашње хидроизолације Обрада унутрашњих бетонских површина шахтова хидроизолационим материјалом на бази пенетрата реномираних светских произвођача. Пенетрационе премазе припремити, нанети на бетонску површину и одржавати по упутству произвођача. Ценом обухватити и радове на припреми бетонске површине, који се састоје од израде шлицева на местима прекида бетонирања, уклањања сегрегације бетона и ев. поновној санацији бетонских површина на местима влажења или процуривања воде. Плаћа се по m². | m² | 32
3/3.05.05 | Арматура Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа арматуре. Арматура мора бити постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбеђен према статичком прорачуну и постојећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру.
| - ребраста арматура Б 500 Б и | kg | 497
| - мрежаста арматура МА 500/560 | kg | 321.1
УКУПНО БЕТОНСКИ И А.Б.РАДОВИ:
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3/3.06.01 | Хидрауличко испитивање Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању положене мреже на пробни притисак у свему према упутствима надлежне комуналне организације и техничким условима произвођача, уз обавезно присуство надзорног органа. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова. Плаћа се по m'. | m' | 175
3/3.06.02 | Дезинфекција и прање Дезинфекција и прање цевовода према упутствима ЈКП "Београдски водовод и канализација", уз обавезно присуство Надзорног органа и обавезно достављање потврде о хемијско-физичкој и бактериолошкој исправности воде. Плаћа се по m'. | m' | 175
3/3.06.03 | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или процедне воде црпити из рова технологијом коју предложи Извођач на основу геомеханичких особина тла и сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт,опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и њену дистрибуцију до реципијента. Плаћа се по часу рада пумпи. | čas. | 10
3/3.06.04 | Геодетско снимање изведене водоводне мреже. Геодетско снимање изграђене водоводне мреже са израдом елабората и предајом истог Наручиоцу (пре обављања техничког прегледа) у дигиталном облику (пдф формат), електронски потписано од стране одговорног лица израђивача елабората (предузетника, односно правног лица које је израдило елаборат) и овлашћеног лица које је израдило елаборат. Плаћа се по m' снимљеног цевовода. | m' | 175
3/3.06.05 | Маркирање цевовода Израда бетонских блокова од МБ 15 са месинганом плочицом за маркирање цевовода. Ове ознаке поставити на сваких 50 м по правцу, и на сваком скретању цевовода. У свему према детаљима из пројекта. Плаћа се по комаду уграђене плочице за обележавање. | ком. | 5
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3/3.06.06 | Осигуравање постојећих инсталација За време извођења радова на местима укрштања са трасом цевовода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних и надземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње vodovoda, а који су евидентирани у главном пројекту. Осигурање извршити дашчаном оплатом, носачима, заштитним цевима по целој ширини откопа. Откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство и сагласност власника предметних инсталација. Плаћа се паушално. | пауш.
3/3.06.07 | Елаборат изведеног цевовода После комплетне изградње водовода израдити Елаборат изведеног цевовода у 6 (шест) примерака. Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о испитивању на пробни притисак потписане од стране извођача и надзорног органа инвеститора и ЈКП, потврду о хлорисању и бактерилошкој исправности воде, санитарну сагласност надлежног градског секретаријата, потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а и потврду о измереним притисцима у хидрантима, затим копију грађевинске и др. Плаћа се паушално по достављању Елабората. | пауш.
3/3.06.08 | Израда ревизионог окна за испуст водовода. Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар водонепропусних префабрикованих армирано-бетонских прстенова Øин1000mm, марке бетона МБ40 и минималном дебљином зида од д=12cm. Окно монтирати у свему према детаљу у пројекту. Обрадити све спојеве и отворе монтажних елемената специјалним цементним малтером или другим материјалом тако да буду водонепропусни. Плаћа је по m' изведеног ревизионог окна. | m' | 3
3/3.06.09 | Израда кућних прикључака. Због изградње пруге измешта се постојећи водовод и изводе нови прикључци. Цена обухвата набавку транспорт свог потребног материјала, као и уградњу огрлице (амбор-шелне) Ø90мм са вентилом пречника 25-40мм са уградбеном гарнитуром и повезивање ПЕВГ цеви НП10 пречника Ø25мм до 40мм са постојећим водомерним окном, односно, инсталацијом. Мерење и обрачун је по комаду прикључка. | ком | 9
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА НА КМ 0+122
3/3.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/3.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3/3.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3/3.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3/3.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
3/3.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО (дин):

## ELEKTRO-ENERG-ZGRADA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 2. ФАЗА
4/1.1 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКE СТАНИЦE СМЕДЕРЕВО ЛУКА
No. | Опис радова | Јединица |  | Јединична цена | Цена
|  | мера | количина
Лука Смедерево - станична зграда
1) У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута ван објекта, утовар у камионе, транспорт до регистроване депоније и истовар уз грубо планирање. 2) Извођач је у обавези да у договору са Корисником одреди место на које ће се депоновати сав демонтиран или порушен материјал који се не транспортује на градску депонију. 3) Извођач је у обавези да током извођења радова на адекватан начин заштити од оштећења постојеће објекте и инсталације док се изводе радови. 4) Сва рушења радити према графичкој документацији из АГ пројекта. 5) За сав уграђени материјал извођач је у обавези да прибави и достави атесте за квалитет.
1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1 | Ископ рова у земљишту III категорије за полагање једног кабловског вода. Ров је димензија 0,4x0,8 (ширина x дубина). Формирање постељице за кабл од два слоја шљунка ''Моравца'' гранулације 0-4mm или уситњене просејане земље (окца сита 4x4mm), дебљине слоја од по 10cm. Постављање PVC траке за упозорење на 40 cm изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала. | m | 30
1.2 | Испорука и полагање PVC цеви у већ ископане ровове (према ситуацији) за израду кабловске канализације, унутрашњег пречника Ø70mm. По завршеном полагању ивицу канализације обложити гуменим или пластичним материјалом ради спречавања налегања кабла на ивицу и његовог оштећења. Затрпавање рова песком и шљунком са набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm и одвоз вишка материјала. | m | 10
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :
2. | СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS)
2.1 | Испорука и монтажа монофазног система за беспрекидно напајање (UPS) телекомуникационог ормана РО-ЗКУ 3, сличног типу 2000-G-6K Huawei. Уређај је минималне снаге 6kVA/5,4kW, комплет са батеријама потребног капацитета да би се обезбедила аутономија рада од 8 часова. Аутономију проценити на основу једновремене снаге од 3kW. Уређај је предвиђен за рековску монтажу, у стандардни 19'' РЕК орман, димензија 86x430x615mm (дxшxв). Аутономија се обезбеђује помоћу батерија типа VRLA, предвиђеним за монтажу у РЕК орман. У складу са ЕN62040-1, ЕN62040-2, ЕN62040-3 и са одговарајућим CE сертификатом.
| Минималне карактеристике UPS уређаја су: - велика толеранција улазног напона чак од 80Vmin до 280Vmax - фактор улазног напона при 100% оптерећењу PF>0.99 - нема повратних електричних сметњи према мрежи (THDI<5%) - велика толеранција улазне фреквенције чак од 40-70Hz - излазни напон од 220V, 230V, или 240V - излазна фреквенција 50 или 60Hz - одступање излазног напона ± 1%. - изобличење излазног напона THDU<2% (resistive load) и THDU<4% (non-resistive load) - високи степен искоришћења 94% при максималном оптерећењу - фактор излазног напона 0.9 - Crest фактор 3:1 - велика могућност преоптерећења 105%-125% 5min, 125%-150% 1min, ≥150% 0.1sec - аутономија од 8h обезбеђује се са VRLA батеријама, 12V моноблок, 400W, типа Enersys 12HX400a-FR или слично - надзор UPS уређаја обезбеђен путем SNMP протокола - радна температура од 0 до 40 °C | компл. | 1
2.2 | Набавка, испорука и монтажа РЕК ормана 42U у који се уграђује UPS са батеријама. Димензије кабинета су 800x1200x2000mm (шxдxв). | ком. | 2
УКУПНО СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS) :
3. | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
3.1 | Испорука и полагање кабла од трафостанице са контактне мреже СТС-4 до напојног уређаја за СС опрему. Кабл се полаже делимично кроз земљу,а делимично кроз кабловску канализацију.
| PP00 2x16mm2 | m | 40
3.2 | Испорука и полагање заштитног проводника од СИП-а до напојног уређаја за СС опрему. Проводник се полаже у зиду испод малтера.
| N2XH-J 1x16mm2 | m | 15
УКУПНО НАПОЈНИ КАБЛОВИ :
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
4.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места за телекомуникациони орман RO-ZKU3 каблом N2XH-J 3x4mm2 који се полаже делимично у зиду испод малтера, а делимично у спуштеном плафону на одстојним обујмицама.
Позиција обухвата полагање и повезивање кабла дужине 5 метара.
| Плаћа се комплет по комаду. | ком | 1
4.2 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места напојни СС уређај каблом N2XH-J 5x4mm2 који се полаже делимично у зиду испод малтера, а делимично у спуштеном плафону на одстојним обујмицама.
Позиција обухвата полагање и повезивање кабла.
| Плаћа се по метру положеног и повезаног кабла. | m | 15
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - 2. ФАЗА
1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
2. | СИСТЕМ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ (UPS)
3. | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
УКУПНО СТАНИЧНА ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКE СТАНИЦE СМЕДЕРЕВО ЛУКА (дин) :

## ELEKTRO-ENERG-BLOKOVI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 2. ФАЗА
4/1.2 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈАКТА У РАСПУТНИЦИ ''ЈЕЗАВА''
No. | Опис радова | Јединица |  | Јединична цена | Цена
|  | мера | количина
1) У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута ван објекта, утовар у камионе, транспорт до регистроване депоније и истовар уз грубо планирање. 2) Извођач је у обавези да у договору са Корисником одреди место на које ће се депоновати сав демонтиран или порушен материјал који се не транспортује на градску депонију. 3) Извођач је у обавези да током извођења радова на адекватан начин заштити од оштећења постојеће објекте и инсталације док се изводе радови. 4) Сва рушења радити према графичкој документацији из АГ пројекта. 5) За сав уграђени материјал извођач је у обавези да прибави и достави атесте за квалитет.
I. Електроенергетске инсталације скретничких блокова ''Блок 1'', ''Југопетрол'' и ''Језава''
1. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
1.1 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место полиестерског кабловског прикључног ормана KПK са једним слогом осигурача у који се монтира следећа опрема:
| - Једнополно подножије за ножасти осигурач GR00 160A, са осигурачем од 35A; | ком. | 1
- стезаљка за нулти проводник
- стезаљка за заштитни проводник
| Плаћа се комплет. | ком. | 3
1.2 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне разводне табле РТ, у заштити IP40, израђене од безхалогених материјала, величине за 12 модула, који се монтира са следећим садржајем елемената:
| - Диференцијална заштитна склопка 25А/300mA/2P, слична типу AC SCHRACK. | компл. | 1
| - Једнополни аутоматски прекидач 6А, 6kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 2
| - Једнополни аутоматски прекидач 10А, 6kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 2
| - Једнополни аутоматски прекидач 16А, 6kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 2
| - Једнополни аутоматски прекидач 16А, 6kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 1
- 1 ком одводник пренапона, заштита класе I слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), Uc=275, In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 μs/μs), Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између фазног проводника и N проводника. - 1 ком одводник пренапона, заштита класе I тип PZH B/255/80, (ХЕРМИ), Uc=255V, Ri>100МΩ, In=50кА (8/20 μs/μs), Iimp=80кА (10/350 μs/μs), Q=40Аs, W/R=1600кЈ/Ω, Up<1,3кV, tA< 100ns, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између N и Pе.
- Ситан електроинсталациони материјал за повезивање, сет сабирница L, N и PE, одговарајуће редне клеме за прикључење каблова, перфориране каналцие, одговарајуће уводнице, жица, хилзне и др.
| На унутрашњу страну врата поставити једнополну шему. Са предње стране врата поставити опоменску таблицу са системом заштите, као и ознаку ормана сагласно са овим пројектом. Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | ком. | 3
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ :
2. | СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS)
2.1 | Испорука и монтажа монофазног система за беспрекидно напајање (UPS) телекомуникационог ормана РО-ЗКУ, сличног типу APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V SRT3000RMXLI. Уређај је минималне снаге 3kVA/2,7kW, комплет са батеријама потребног капацитета да би се обезбедила аутономија рада од 8 часова. Аутономију проценити на основу једновремене снаге од 1kW. Уређај је предвиђен за рековску монтажу, у стандардни 19'' РЕК орман, димензија 85x432x635mm (вxшxд). Аутономија се обезбеђује помоћу батерија типа VRLA, предвиђеним за монтажу у РЕК орман. У складу са ЕN62040-1, ЕN62040-2, ЕN62040-3 и са одговарајућим CE сертификатом.
Минималне карактеристике УПС уређаја су: Излаз Топологија: Double Conversion Online Таласни облик излазног напона: синус Ефикасност на оптерећењу од 75%Pn до 100%Pn: већа од 93% Green mode: оперативни моде уштеде, када се електричне компоненте које се не користе премошћују Bypass-ом, под условима квалитетног напајања из електроенегретске мреже, а у циљу постизања високе ефикасности Излазни напон: 230V Дисторзија излазног напона: мање од 2% Излазна фреквенција: 50 Hz/60hz +/- 3 Hz Crest фактор: 3:1 Излазни конектори: IEC 320 C13 (8), IEC jumpers (2), IEC 320 C19 (2) Интерни bypass: аутоматски и мануелни Улаз Улазни напон: 230V Толеранција улазног напона: 160V-275V Улазна фреквенција: 40 - 70 Hz (auto sensing) Улазни конектори: British BS1363А, IEC-320 C20, Шуко CEE 7/EU1-16P
Батерије и аутономија Тип батерија: дихтоване, оловне, безодржавајуће Аутономија са екстерним батеријским пакетима Аутономија: мин 8h @ 1000 W Батерије су заменљиве у раду (hot swap карактеристика) Интелигентни надзор батерија: - максимизује перформансе батерије, поузданост и животни век - температурна компензација пуњења батерија ради њиховог дужег века - аутоматско периодично тестирање батерија обезбедјује рану детекцију батерије коју је потребно заменити - аутоматска детекција додатних батеријских пакета
| Комуникација и управљање Interface портови: RJ-45 Serial , Smart-slot , USB Број расположивих интерфејса SmartSlot™: 1 Контролни панел: мултифункционални LCD дисплеј и контролна конзола Графички LCD дисплеј: детаљне информације и могућност локалног конфигурисања: индикатор оптерећења, режим рада, пуњење батерија, статус УПСа (излазни напон, улазни напон, излазна фрекванција, преостало време аутономије, оптерећење), мимик диаграм Звучни аларм: Аудио и визуелни аларми са приоритетом по озбиљности Emergency Power Off (EPO) – ургентно гашење УПС генерише благовремено упозорење грешке чиме се осигурава проактивна замена компоненти Даљински упграде firmware-а: Омогућен upgrade firmware-а на терену преко комуникационих портова или мрежно-управљачке картице. Cold старт: могућност стартовања уређаја без присуства мрежног напајања. Физичке карактеристике и услови окружења Димензије (ВxШxД): 85mm x 432mm x 635mm Висина у реку: 2U Нет тежина: 31.3 kg Услови радног окружења: 0-40°C, рел.влажност 0-95% Бука на 1m од површине уређаја: 55dBA Класа механичке заштите: IP20 У складу са ROHS директивом Стандарди: CE Declaration Гаранција 3 године за УПС (изузев батерија), 2 године за батерије | компл. | 4
2.2 | Набавка, испорука и монтажа РЕК ормана 42U у који се уграђује UPS са батеријама. Димензије кабинета су 800x1000x2000mm (шxдxв). | ком. | 4
УКУПНО СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS) :
3. | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
3.1 | Испорука и полагање напојног кабла од КПК ормана до мерног разводног ормана РТ. Напојни кабл се полаже у зиду испод малтера.
| PP00-Y 2x10mm2 | m | 45
3.2 | Испорука и полагање заштитног проводника од СИП-а до разводног ормана РT. Проводник се полаже у зиду испод малтера.
| N2XH-J 1x16mm2 | m | 30
УКУПНО НАПОЈНИ КАБЛОВИ :
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
4.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација сијаличног места каблом PP00-Y 3x1,5mm2 који се полаже у зид испод малтера.
Позиција обухвата материјал за монтажу светиљки као и зидне инсталационе кутије. Просечна дужина кабла по сијаличном месту је 5m.
| Плаћа се по комаду. | ком. | 6
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибора за суве просторије, за уградњу у зид, предвиђен за ниво заштите IP20 комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, сличан типу LEGRAND MOSAIC. Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
4.2 | Испорука и монтажа сета за 2 модула, који се састоји од два инсталациона прекидача 10A, 230V, комплет са PVC кутијом, носачем и украсним рамом за 2 модула. | ком. | 3
Испорука и монтажа светиљки следећих типова и карактеристика:
4.3 | Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у LED технологији са четвртастим крајевима пречника квадрата предвиђена за монтажу на плафон димензија 1621x96x96mm, за осветљење надстрешнице. Кућиште и протектор светиљке је од поликарбоната, док је оптички блок од поликарбонатског метакрилата. Степен механичке заштите је IP66, а отпорност на удар је IK08, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ra80. Ефикасност мин 140Lm/W, укупан флукс система је 3500Lm. Укупна снага система је 25W. Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 25.000 сати, док је време док падне на 80% 50.000 сати, а време док падне на 70% је 70.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност уградње сензора покрета и сензора мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од -30 до +45 степени целзијуса. Светиљка има масу од 3,7 kg.
Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом управљања квалитетом ISO 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ISO 14001:2004 и системом управљања здрављем и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007. Понуђач треба да достави горе поменуте произвођачке сертификате. Пошто је светиљка за спољну употребу, доставити и испитни извештај за -30 степени целзијуса. Светиљка је типа Philips Pacific LED WT460C LED35S/840 PSU WB L1600.
| Плаћа се комплет по комаду. | ком. | 6
4.4 | P1 - Надградна противпанична светиљка са пиктограмом, натпис ''ИЗЛАЗ'', са уграђеном батеријом аутономије 3 сата, са LED извором светлости снаге 3W. Светиљка слична типу VOYAGER COMPACT LED, THORN.
| Плаћа се комплет по комаду. | ком. | 3
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА:
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
5.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места каблом PP00-Y 3x2,5mm2 који се полаже делимично у зиду испод малтера.
Позиција обухвата и разводне кутије. Просечна дужина кабла по сијаличном месту је 8m.
| Плаћа се по комаду. | ком. | 10
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибора за суве просторије, за уградњу у зид, предвиђен за ниво заштите IP20 комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, сличан типу LEGRAND MOSAIC. Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
5.2 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место сета за 6 модула, означеног на цртежу као ТИП1, који се састоји од 2 шуко прикључнице 16А, 230V беле боје и 2 RJ45 мрежне прикључнице. Сет се испоручује комплет са PVC кутијом, носачем и украсним рамом за 6 модула.
| Плаћа се комплет по испорученом и монтираном сету. | ком | 6
5.3 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место сета за 4 модула, означеног на цртежу као ТИП2, који се састоји од 2 шуко прикључнице 16А, 230V беле боје. Сет се испоручује комплет са PVC кутијом, носачем и украсним рамом за 4 модула.
| Плаћа се комплет по испорученом и монтираном сету. | ком | 6
5.4 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место сета за 2 модула, који се састоји од једне шуко прикључнице 16А, 230V беле боје за прикључење сплит система. Сет се испоручује комплет са PVC кутијом, носачем и украсним рамом за 2 модула.
| Плаћа се комплет по испорученом и монтираном сету. | ком | 3
5.5 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места за УПС каблом PP00-Y 3x4mm2 који се полаже делимично у зиду испод малтера. | m | 27
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА:
6. | ПРИБОР И ЦЕВИ ЗА КАБЛОВЕ
6.1 | Набавка, испорука и полагање јувидур цеви ф90/100mm за увод каблова у KПK.
| Плаћа се по m. | m | 12
6.2 | Набавка, испорука и монтажа безхалогених ребрастих црева ф25/17,8mm.
| Плаћа се по m. | m | 150
УКУПНО ПРИБОР И ЦЕВИ ЗА КАБЛОВЕ:
7. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
7.2 | Набавка, испорука и полагање у зиду испод малтера проводника PP00-Y 1x4mm2 за везу СИП и металних делова елемената опреме.
| Плаћа се по метру | m | 75
7.4 | Набавка, испорука и монтажа шине за изједначење потенцијала СИП. Састоји се од бакарне шине ЕCu 50x5x550mm у узидној кутији од поцинкованог лима са поклопцем .
У позицију улази извођење веза у кутији.
| Плаћа се по комаду | ком | 3
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
8. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Прихватни систем
8.1 | Набавка и уградња проводника прихватног система тип AH1 90250, (Херми) израђен од алуминијума Ø8mm пун пресек. Монтира се на типским носачима. | m | 30
8.2 | Набавка носача за кров тип SON 16 11621, (Херми) израђен од нерђајућег челика, комплет са вијком, заптивком и типлом . | ком | 18
8.3 | Набавка и уградња зидног носача тип SON N-NS 116304, (Херми) израђен од UV стабилне пластике. | ком | 9
8.4 | Набавка контактног елемента за повезивање прихватног проводника на олучну хоризонталу тип KON06 60122, (Херми) израђен од нерђајућег челика. Притезање се врши вијцима. | ком | 6
8.5 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON04А 50522, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање проводника прихватног система. | ком | 6
8.6 | Набавка и уградња контактног елемента за повезивање металних маса (панела) тип KON05 80518, (Херми) израђен од нерђајућег челика. | ком | 12
Спусни проводници
8.7 | Набавка и уградња одводног проводника тип АH1 90250, (Херми) израђен од алуминијума Ø8mm пун пресек. Монтира се на типском носачу. | m | 12
8.8 | Набавка и уградња зидног носача тип SON N-NS 116304, (Херми) израђен од UV стабилне пластике. | ком | 12
8.9 | Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој тип KON02 40122, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног проводника и траке земљовода. | ком | 6
8.10 | Набавка и уградња носача механичке заштите тип VZ носач 03 303, (Херми) израђен од нерђајућег челика. Комплет са вијком дужине 50mm. | ком | 12
8.11 | Набавка и уградња механичке заштите тип VZ 10, (Херми) израђена од нерђајућег челика дужина 1,5m. | ком | 6
8.12 | Набавка и уградња обујмице Ø120 за повезивање земљовода на олучну вертикалу тип KON 10A 700358, (Херми) израђена од нерђајућег челика. | ком | 6
8.13 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON08 50111, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног и прихватног проводника . | ком | 6
Уземљење
8.14 | Испорука и постављање траке за земљовод (спусни проводници и олучне цеви) тип Рf 90701, (Херми) нерђајућег челика 30x3,5mm пун пресек. | m | 30
8.15 | Испорука и побијање профилисаног вертикалног уземљивача тип Pos FeZn 90706, (Херми) израђене од поцинкованог челика дужине 2m. За сваки спусни проводник. | ком | 6
8.16 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON 01 50422 (Херми), за настављање жице темељног уземљивача и повезивање земљовода. | ком | 6
УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
9. | ОСТАЛИ РАДОВИ
9.1 | Контрола изведених радова, испитивање и функционално пуштање у рад са мерењем уз издавање атеста.Припремно завршни радови и израда пројекта изведеног објекта.
| Плаћа се паушално. | пауш.
9.2 | Испитивање громобранске инсталације, постојећег уземљивача, мерење отпора распростирања и издавање атеста.
| Плаћа се паушално. | пауш.
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА I. Електроенергетске инсталације скретничких блокова ''Блок 1'', ''Југопетрол'' и ''Језава''
1. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
2. | СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS)
3. | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
6. | ПРИБОР И ЦЕВИ ЗА КАБЛОВЕ
7. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
8. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
9. | ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА ''БЛОК 1'', ''ЈУГОПЕТРОЛ'' и ''ЈЕЗАВА'' (дин) :
II. Електроенергетске инсталације контејнерског објекта у распутници ''Језава''
1. | НАПАЈАЊЕ
1.1 | Ископ рова у земљишту III категорије за полагање једног кабловског вода. Ров је димензија 0,4x0,8 (ширина x дубина). Формирање постељице за кабл од два слоја шљунка ''Моравца'' гранулације 0-4mm или уситњене просејане земље (окца сита 4x4mm), дебљине слоја од по 10cm. Постављање PVC траке за упозорење на 40 cm изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала. | m | 130
1.2 | Испорука и полагање PVC цеви у већ ископане ровове (према ситуацији) за израду кабловске канализације, унутрашњег пречника 2xØ110 mm, са пешчаном испуном између цеви. За полагање каблова кроз канализацију дужине веће од 8м, употребити челичну ужад и "кабловске чарапице". По завршеном полагању ивицу канализације обложити гуменим или пластичним материјалом ради спречавања налегања кабла на ивицу и његовог оштећења. Празне отворе кабловске канализације (резерву) затворити одговарајућим чеповима.
| На улазу и излазу из канализације обележити кабл према пропису. Затрпавање рова песком и шљунком са набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm и одвоз вишка материјала. Плаћа се комплет по m. | m | 30
1.3 | Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) или најмањи модул стишљивости 250 N/mm2 (SRPS U.B1.046). Плаћање по рачуну. Обрачун по једном мерењу. | ком | 1
1.4 | Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров и провлачење кроз кабловску канализацију енергетског кабла PP00 2x16 mm2 / 1 kV. Кабл се полаже од стубне трафостанице 25/0,23kV STS-1 до места прикључења на контејнерском објекту. Позиција обухвата и повезивање кабла на оба краја.
| Плаћа се комплет по m. | m | 50
1.5 | Набавка, испорука и монтажа кабла типа X00-A 4x16mm2, за прикључење мерног ормана на нисконапонску надземну мрежу. Кабл се поставља непрекидно низ постојећи бетонски стуб, кроз заштитну ребрасту цев, до мерног ормана. Позиција подразумева испоруку и монтажу кабла и заштитне цеви као и повезивање кабла.
| Плаћа се комплет по m. | m | 10
1.6 | Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров и провлачење кроз кабловску канализацију енергетског кабла PP00-A 4x16 mm2 / 1 kV. Кабл се полаже од мерног ормана ПОММ-1 на стубу надземне НН мреже до места прикључења на контејнерском објекту. Позиција обухвата и повезивање кабла на оба краја.
| Плаћа се комплет по m. | m | 80
1.7 | Испорука и полагање заштитног проводника од СИП-а до разводног ормана РT. Проводник се полаже делом кроз каналице, а делом на одстојним обујмицама.
| N2XH-J 1x16mm2 | m | 20
УКУПНО НАПАЈАЊЕ :
2. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
2.1 | Испорука, шемирање и монтажа мерно-разводног ормана израђеног од армираног полиестера, за монтажу на армирано-бетонски стуб, у минималној заштити IP54, са вратима и цилиндар бравицом, конзолом за монтажу на стуб, типа ПОММ-1, за једно мерно место. Орман је опремљен са: - 1 ком. Директно трофазно двотарифно бројило активне енергије са функцијом уређаја за управљање тарифом 3x230/400V, 5-10(60)A, класе тачности 2, са ДЛМС протоколом и могућношћу даљинског очитавања; - 3 ком. Једнополни аутоматски прекидач 16А, 10kA, Ц карактеристике; - Сет клема за повезивање фазних и нултог проводника; - Ситан неспецифициран материјал и рад. Све комплет повезано и пуштено у рад. | ком. | 1
2.2 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне разводне табле РТ-ДМ, у минималној заштити IP42, од два пута декапираног лима, оквирних димензија 400x400x260mm (шxвxд), који се монтира са следећим садржајем елемената::
| - Трополна гребенаста склопка 0-1 16А, SCHRACK. | ком. | 1
| - Трополни аутоматски прекидач 10А, 10kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 1
| - Комбинована заштитна склопка B10A/30mA/2P, са прекострујном и диференцијалном заштитом 10kA, AC тип, без кашњења, слична типу BOLF6 SCHRACK. | ком. | 4
- 1 ком одводник пренапона, заштита класе I слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), Uc=275, In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 μs/μs), Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између фазног проводника и N проводника. - 1 ком одводник пренапона, заштита класе I тип PZH B/255/80, (ХЕРМИ), Uc=255V, Ri>100МΩ, In=50кА (8/20 μs/μs), Iimp=80кА (10/350 μs/μs), Q=40Аs, W/R=1600кЈ/Ω, Up<1,3кV, tA< 100ns, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између N и Pе.
- Ситан електроинсталациони материјал за повезивање, сет сабирница L, N и PE, одговарајуће редне клеме за прикључење каблова, перфориране каналцие, одговарајуће уводнице, жица, хилзне и др.
| На унутрашњу страну врата поставити једнополну шему. Са предње стране врата поставити опоменску таблицу са системом заштите, као и ознаку ормана сагласно са овим пројектом. Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | ком. | 1
2.3 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне разводне табле РТ-КМ, у минималној заштити IP42, од два пута декапираног лима, оквирних димензија 400x600x260mm (шxвxд), који се монтира са следећим садржајем елемената::
| - Једнополни аутоматски прекидач 63А, 10kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 1
| - Једнополна гребенаста склопка 0-1 63А, SCHRACK. | ком. | 1
| - Једнополни аутоматски прекидач 32А, 10kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 2
| - Једнополни аутоматски прекидач 6А, 10kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 1
| - Једнополни аутоматски прекидач 10А, 10kA, Б карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 2
| - Једнополни аутоматски прекидач 16А, 6kA, Ц карактеристике, у складу са EN 60898, сличан типу BMS0 SCHRACK. | ком. | 1
- 1 ком одводник пренапона, заштита класе I слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), Uc=275, In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 μs/μs), Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између фазног проводника и N проводника. - 1 ком одводник пренапона, заштита класе I тип PZH B/255/80, (ХЕРМИ), Uc=255V, Ri>100МΩ, In=50кА (8/20 μs/μs), Iimp=80кА (10/350 μs/μs), Q=40Аs, W/R=1600кЈ/Ω, Up<1,3кV, tA< 100ns, IP20. Монтира се у разводном орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између N и Pе.
- Ситан електроинсталациони материјал за повезивање, сет сабирница L, N и PE, одговарајуће редне клеме за прикључење каблова, перфориране каналцие, одговарајуће уводнице, жица, хилзне и др.
| На унутрашњу страну врата поставити једнополну шему. Са предње стране врата поставити опоменску таблицу са системом заштите, као и ознаку ормана сагласно са овим пројектом. Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | ком. | 1
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ :
3. | СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS)
3.1 | Испорука и монтажа монофазног система за беспрекидно напајање (UPS) телекомуникационог ормана РО-ЗКУ 1.1, сличног типу APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V SRT6KRMXLI. Уређај је минималне снаге 6kVA/6kW, комплет са батеријама потребног капацитета да би се обезбедила аутономија рада од 8 часова. Аутономију проценити на основу једновремене снаге од 2kW. Уређај је предвиђен за рековску монтажу, у стандардни 19'' РЕК орман, димензија 174x432x719mm (вxшxд). Аутономија се обезбеђује помоћу батерија типа VRLA, предвиђеним за монтажу у РЕК орман. У складу са ЕN62040-1, ЕN62040-2, ЕN62040-3 и са одговарајућим CE сертификатом.
Минималне карактеристике УПС уређаја су: Излаз Топологија: Double Conversion Online Таласни облик излазног напона: синус Ефикасност на оптерећењу од 75%Pn до 100%Pn: већа од 93% Green mode: оперативни моде уштеде, када се електричне компоненте које се не користе премошћују Bypass-ом, под условима квалитетног напајања из електроенегретске мреже, а у циљу постизања високе ефикасности Излазни напон: 230V Дисторзија излазног напона: мање од 2% Излазна фреквенција: 50 Hz/60hz +/- 3 Hz Crest фактор: 3:1 Излазни конектори: IEC 320 C13 (8), IEC jumpers (2), IEC 320 C19 (2) Интерни bypass: аутоматски и мануелни Улаз Улазни напон: 230V Толеранција улазног напона: 160V-275V Улазна фреквенција: 40 - 70 Hz (auto sensing) Улазни конектори: British BS1363А, IEC-320 C20, Шуко CEE 7/EU1-16P
Батерије и аутономија Тип батерија: 10xAPC SRT192RMBP, дихтоване, оловне, безодржавајуће, 3U Аутономија са екстерним батеријским пакетима Аутономија: мин 8h @ 2000 W Батерије су заменљиве у раду (hot swap карактеристика) Интелигентни надзор батерија: - максимизује перформансе батерије, поузданост и животни век - температурна компензација пуњења батерија ради њиховог дужег века - аутоматско периодично тестирање батерија обезбедјује рану детекцију батерије коју је потребно заменити - аутоматска детекција додатних батеријских пакета
| Комуникација и управљање Interface портови: RJ-45 Serial , Smart-slot , USB Број расположивих интерфејса SmartSlot™: 1 Контролни панел: мултифункционални LCD дисплеј и контролна конзола Графички LCD дисплеј: детаљне информације и могућност локалног конфигурисања: индикатор оптерећења, режим рада, пуњење батерија, статус УПСа (излазни напон, улазни напон, излазна фрекванција, преостало време аутономије, оптерећење), мимик диаграм Звучни аларм: Аудио и визуелни аларми са приоритетом по озбиљности Emergency Power Off (EPO) – ургентно гашење УПС генерише благовремено упозорење грешке чиме се осигурава проактивна замена компоненти Даљински упграде firmware-а: Омогућен upgrade firmware-а на терену преко комуникационих портова или мрежно-управљачке картице. Cold старт: могућност стартовања уређаја без присуства мрежног напајања. Физичке карактеристике и услови окружења Димензије (ВxШxД): 174x432x719mm Висина у реку: 4U Нет тежина: 60 kg Услови радног окружења: 0-40°C, рел.влажност 0-95% Бука на 1m од површине уређаја: 55dBA Класа механичке заштите: IP20 У складу са ROHS директивом Стандарди: CE Declaration Гаранција 3 године за УПС (изузев батерија), 2 године за батерије | компл. | 1 | 2405000 | 2405000
3.2 | Набавка, испорука и монтажа РЕК ормана 42U у који се уграђује UPS са батеријама. Димензије кабинета су 800x1000x2000mm (шxдxв). | ком. | 1 | 149500 | 149500
УКУПНО СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS) : |  |  |  |  | 2554500
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
4.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација сијаличног места каблом N2XH-J 3x1,5mm2 који се полаже на одстојне обујмице или кроз PVC каналице.
Позиција обухвата материјал за монтажу светиљки као и зидне инсталационе кутије. Просечна дужина кабла по сијаличном месту је 7m.
| Плаћа се по комаду. | ком. | 6
4.2 | Испорука и монтажа надградног ОГ серијског инсталационог прекидача 10A, 230V. | ком. | 2
Испорука и монтажа светиљки следећих типова и карактеристика:
4.3 | Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у LED технологији са четвртастим крајевима пречника квадрата предвиђена за монтажу на плафон димензија 1621x96x96mm, за осветљење надстрешнице. Кућиште и протектор светиљке је од поликарбоната, док је оптички блок од поликарбонатског метакрилата. Степен механичке заштите је IP66, а отпорност на удар је IK08, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ra80. Ефикасност мин 140Lm/W, укупан флукс система је 3500Lm. Укупна снага система је 25W. Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 25.000 сати, док је време док падне на 80% 50.000 сати, а време док падне на 70% је 70.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност уградње сензора покрета и сензора мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од -30 до +45 степени целзијуса. Светиљка има масу од 3,7 kg.
Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом управљања квалитетом ISO 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ISO 14001:2004 и системом управљања здрављем и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007. Понуђач треба да достави горе поменуте произвођачке сертификате. Пошто је светиљка за спољну употребу, доставити и испитни извештај за -30 степени целзијуса. Светиљка је типа Philips Pacific LED WT460C LED35S/840 PSU WB L1600.
| Плаћа се комплет по комаду. | ком. | 2
4.4 | Испорука и монтажа изнад улазних врата зидне бродске лампе за спољну монтажу, ZA 60W IP54. | ком. | 2
4.5 | P1 - Надградна противпанична светиљка са пиктограмом, натпис ''ИЗЛАЗ'', са уграђеном батеријом аутономије 3 сата, са LED извором светлости снаге 3W. Светиљка слична типу VOYAGER COMPACT LED, THORN.
| Плаћа се комплет по комаду. | ком. | 2
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА:
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
5.1 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација прикључног места каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на одстојне обујмице или кроз PVC каналице.
Позиција обухвата и разводне кутије. Просечна дужина кабла по сијаличном месту је 10m.
| Плаћа се по комаду. | ком. | 5
5.2 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне ОГ шуко прикључнице 16А, 230V.
| Плаћа се комплет по испорученој и монтираној прикључници. | ком | 2
5.3 | Набавка, испорука и монтажа на предвиђено место надградне ОГ дупле шуко прикључнице 16А, 230V.
| Плаћа се комплет по испорученој и монтираној прикључници. | ком | 3
5.4 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација монофазног прикључног места каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже делимично у каналицама, а делимично на одстојним обујмицама. | m | 10
5.5 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација монофазног прикључног места каблом N2XH-J 3x4mm2 који се полаже делимично у каналицама, а делимично на одстојним обујмицама. | m | 10
5.6 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација монофазног прикључног места за СС уређаје каблом N2XH-J 3x6mm2 који се полаже делимично у каналицама, а делимично на одстојним обујмицама. | m | 15
5.7 | Набавка материјала, испорука и израда инсталација трофазног прикључног места каблом N2XH-J 5x4mm2 који се полаже делимично у каналицама, а делимично на одстојним обујмицама. | m | 10
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА:
6. | ПРИБОР ЗА КАБЛОВЕ
6.1 | Набавка, испорука и монтажа обујмица за ношење каблова по зиду или плафону, сличних типу OBO 6-13, OBO Bettermann.
| Плаћа се по комаду. | ком | 100
6.2 | Набавка, испорука и монтажа безхалогених пластичних каналица 25x40mm.
| Плаћа се по m. | m | 40
УКУПНО ПРИБОР ЗА КАБЛОВЕ:
7. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
7.2 | Набавка, испорука и полагање у зиду испод малтера проводника PP00-Y 1x4mm2 за везу СИП и металних делова елемената опреме.
| Плаћа се по метру | m | 50
7.4 | Набавка, испорука и монтажа шине за изједначење потенцијала СИП. Састоји се од бакарне шине ЕCu 50x5x550mm у назидној кутији од поцинкованог лима са поклопцем .
У позицију улази извођење веза у кутији.
| Плаћа се по комаду | ком | 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
8. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Прихватни систем
8.1 | Набавка и уградња проводника прихватног система тип AH1 90250, (Херми) израђен од алуминијума Ø8mm пун пресек. Монтира се на типским носачима. | m | 20
8.2 | Набавка носача за кров тип SON 16 11621, (Херми) израђен од нерђајућег челика, комплет са вијком, заптивком и типлом . | ком | 18
8.5 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON04А 50522, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање проводника прихватног система. | ком | 2
8.6 | Набавка и уградња контактног елемента за повезивање металних маса (панела) тип KON05 80518, (Херми) израђен од нерђајућег челика. | ком | 4
Спусни проводници
8.7 | Набавка и уградња одводног проводника тип АH1 90250, (Херми) израђен од алуминијума Ø8mm пун пресек. Монтира се на типском носачу. | m | 6
8.8 | Набавка носача за панел тип SON 16 11621, (Херми) израђен од нерђајућег челика, комплет са вијком, заптивком и типлом . | ком | 6
8.9 | Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој тип KON02 40122, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног проводника и траке земљовода. | ком | 2
8.10 | Набавка и уградња носача механичке заштите тип VZ носач 03 303, (Херми) израђен од нерђајућег челика. Комплет са вијком дужине 50mm. | ком | 4
8.11 | Набавка и уградња механичке заштите тип VZ 10, (Херми) израђена од нерђајућег челика дужина 1,5m. | ком | 2
8.12 | Набавка и уградња контактног елемента тип KON08 50111, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног и прихватног проводника . | ком | 2
Уземљење
8.13 | Испорука и постављање траке за земљовод (спусни проводници и олучне цеви) тип Rf 90701, (Херми) нерђајућег челика 30x3,5mm пун пресек. | m | 10
8.14 | Испорука и побијање профилисаног вертикалног уземљивача тип POS FeZn 90706, (Херми) израђене од поцинкованог челика дужине 2m. За сваки спусни проводник. | ком | 2
УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
9. | ОСТАЛИ РАДОВИ
9.1 | Контрола изведених радова, испитивање и функционално пуштање у рад са мерењем уз издавање атеста. Припремно завршни радови и израда пројекта изведеног објекта.
| Плаћа се паушално. | пауш.
9.2 | Испитивање громобранске инсталације, постојећег уземљивача, мерење отпора распростирања са издавањем стручног налаза.
| Плаћа се паушално. | пауш.
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА II. Електроенергетске инсталације контејнерског објекта у распутници Језава
1. | НАПАЈАЊЕ
2. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
3. | СИСТЕМ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (UPS)
4. | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА
6. | ПРИБОР И ЦЕВИ ЗА КАБЛОВЕ
7. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
8. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
9. | ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО II. Електроенергетске инсталације контејнерског објекта у распутници ''Језава'' (дин) :
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - 2. ФАЗА
I. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА ''БЛОК 1'', ''ЈУГОПЕТРОЛ'' И ''ЈЕЗАВА''
II. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈЕКТА У РАСПУТНИЦИ ЈЕЗАВА
УКУПНО - 2. ФАЗА :

## KM 0+041,37-3+335
Књига 8. Електрификација пруге и колизије са електроенергетским инсталацијама
Свеска 8.1. Главни пројекат KM отворене пруге распутница "Језава" - станица "Смедерево Лука" од км 0+041.37 до км 3+335
Свеска 8.2. Монтажни пројекат KM отворене пруге распутница "Језава" - станкца "Смедерево Лука" од км 0+041.37 до км 3+335
редни број | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
А. Грађевински радови
1. Земљани радови:
1.1. | Обележавање темеља стубова, портала и сидара са уклањањем и поновним враћањем туцаника. заштитне призме. | ком. | 82
1.2. | Ископ јама за темеље стубова, портала и сидара на дубини од 0-2 m са разупирањем у материјалу:
| а. II-III категорије | m3 | 28
1.3. | Исто као позиција 1.2. само без разупирања у материјалу:
| а. II-III категорије | m3 | 112
1.4. | Исто као позиција 1.2. на дубини од 2-4m сa разупирањeм у материјалу.
| а. II-III категорије | m3 | 1
1.5. | Исто као позиција 1.4. само без разупирања у материјалу:
| а. II-III категорије | m3 | 2
| б. IV-V категорије | m3 | 0
| ц. VI-VII категорије | m3 | 0
1.6. | Затрпавање и набијање земље око темеља са разастирањем и набијањем преостале земље око темеља. | m3 | 5
1.7. | Одвоз преосталог материјала свих категорија са утоваром и истоваром, на удаљеност:
| б. од 20-50 m | m3 | 135
Укупно: Земљани радови
2. Бетонски радови:
2.1. | Бетонирање темеља стубова, портала и сидара бетоном МБ15. Справљање бетона је машинско, а набијање первибратором. | m3 | 170
2.2. | Повећање трошкова из позиција 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. због рада у оплати. | m2 | 170
2.3. | Заливање стубова ситнозрнастим бетоном МБ20. Справљање бетона је машинско, а набијање са первибратором. | m3 | 7
2.4. | Обрада видних површина темеља цементним малтером размере 1:3 у слоју просечне дебљине 2 cm. | m2 | 235
2.5. | Израда прстена од битумена или неке друге пластичне смесе око стуба. | ком. | 71
2.6. | Испорука и уградња петљи сидара. | kg | 90
2.7. | Испорука и уградња анкера за стопасте стубове М 36/830 mm. | ком. | 236
Укупно: Бетонски радови
3. Стубови и портали
3.1. | Испорука и постављање свих стубова. Стубови су стопасти конзолни од 2U профила према Каталогу КМ ЈЖ. Типови стубова и спецификације дати су у главном и монтажном пројекту. | kg | 14114
3.2. | Исписивање ознака на стубу са утискивањем висине ГИШ-а и броја стуба, као и растојање унутрашње ивице стуба од осовине колосека. | ком. | 59
3.3. | Испорука и уградња стубова заштитних капија, од старих шина дужине 7 m. | ком. | 12
Укупно: Стубови и портали
4. Сигнали за електричну вучу и саобраћајни знакови:
4.1. | Испорука и постављање табли са сигналним знацима 41-48 израђеним према ЈЖС:
| д. димензија 300x300 mm са стрелицом | ком. | 2
4.2. | Испорука и постављање саобраћајног знака B II-21 са стубом и темељом. | ком. | 6
Укупно: Сигнали за електричну вучу и саобраћајни знакови
Рекапитулација грађевинских радова :
1. Земљани радови :
2. Бетонски радови :
3. Стубови и портали :
4. Сигнали за електричну вучу и саобраћајни знакови :
Укупно: А. Грађевински радови
Б. Електромонтажни радови
1. Опрема конзолних стубова и крутих портала:
1.1. | Комплетан склоп једноструке конзоле са причврсницима за стуб од 2U профила или за носач опреме:
| а. Испорука материјала и опреме | ком | 56
| б. Монтажа | ком. | 56
1.2. | Комплетан склоп двоструке конзоле са причврсницима за стуб од 2U профила, за носач опреме или стуб крутог портала:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 5
| б. Монтажа | ком. | 5
1.3. | Опрема Ч.Т. на стубовима од 2U профила (без конзоле и причврсника за затезање ужета Ч.Т.):
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 3
| б. Монтажа | ком. | 3
1.4. | Комплетно сидро са причврсником за стуб од 2U профила или стуб крутог портала:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 11
| б. Монтажа | ком. | 11
1.5. | Комплетан склоп уређаја за аутоматско затезање возног вода на стуб од 2U профила или стуб крутог портала:
-Са причврсником:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 0
| б. Монтажа | ком. | 0
-Без причврсника:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 5
| б. Монтажа | ком. | 5
1.6. | Комплетан склоп опреме заштитних врата на путном прелазу у нивоу. Позиција обухвата испоруку материјала и монтажу. | ком. | 6
Укупно: Опрема конзолних стубова и крутих портала
2. Возни вод:
2.1. | Комплетан возни вод заједно са свим струјним везама и вешаљкама:
-Компезована KM. на отвореној прузи и станицама:
| а. Испорука материјала и опреме | km | 3.87
| б. Монтажа | km | 3.87
2.2. | Комплетан склоп изолатора уметнутог у:
-Носеће уже:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 1
| б. Монтажа | ком. | 1
-Контактни проводник:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 1
| б. Монтажа | ком. | 1
2.3. | Комплетан склоп секционог изолатора:
-За брзине до 120 km/h:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 1
| б. Монтажа | ком. | 1
Укупно: Возни вод
3. Попречне и напојне везе возних водова:
3.1. | Комплетан склоп растављача са ручним погоном, полужјем, прикључним стезаљкама и причврсницима:
а. Испорука материјала и опреме:
| -за растављач, као тип RSJ-256 (без ножа за уземљење) | ком. | 1
| -за растављач, као тип RSJЗ-256 (са ножем за уземљење) | ком. | 2
| б. Монтажа | ком. | 3
3.2. | Попречне прикључне везе 25 kV:
а. Испорука материјала и опреме:
| -уже Cu 150mm2 | m' | 9
| -уже BzII 65mm2 | m' | 2
| -прикључне стезаљке | ком. | 6
| -потпорни изолатор | ком. | 2
| -напојна струјна веза D1 | ком. | 3
| -причврсници и одстојници | kg | 145
б. Монтажа прикључне везе:
| -вођење преко пречке крутог портала | m' | 0
| -развлачење и затезање на посебним конструкцијама | m' | 11
Укупно: Попречне и напојне везе возних водова
4. Демонтажа
4.1. Демонтажа једноструке конзоле |  | ком. | 1
Укупно: Демонтажа:
5. Остали радови:
5.1. | Преглед извршених радова и пуштање под напон контактне мреже. | паушално
Укупно: Остали радови:
Рекапитулација електромонтажних радова:
1. Опрема конзолних стубова и крутих портала
2. Возни вод
3. Попречне и напојне везе возних водова
4. Демонтажа
5. Остали радови
Укупно: Б. Електромонтажни радови
Ц. Повратни вод и уземљења
1.1. | Испорука и постављање комплетног шинског преспоја од неизолованог бакарног ужета пресека 35 mm2. Обрачун и плаћање врши се по комаду шинског преспоја за дужине:
| а. Л= 145 mm | ком. | 18
| б. Л= 220 mm | ком. | 1
| ц. Л= 600 mm | ком. | 12
| д. Л= 750 mm | ком. | 8
| е. Л=1400 mm | ком. | 2
1.2. | Испорука и монтажа комплетног уземљења на шину носећих конструкција К.М. или других металних конструкција ван тунела, изведеног неизолованим гвозденим поцинкованим ужетом пресека 95mm2 укопаним у планум. Уже на једном крају има кабл папучицу, а други крај се заварује за шину.
Обрачун и плаћање врши се по једно-ом ужету за уземљење, за дужине:
| а. Л=3500 mm | ком. | 60
| б. Л=5000 mm | ком. | 4
ц. за разне дужине:
| - по комаду | ком. | 4
| - по дужном метру | m' | 14
1.3. Испорука и постављање комплетног
(монтажног) "LAMIPER" састава,
типа 254 3H |  | ком. | 4
Укупно: Ц. Повратни вод и уземљења
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А. Грађевински радови
Б. Електромонтажни радови
Ц. Повратни вод и уземљења
УКУПНО: |  |  |  | ДИНАРА

## KM 3+335-0+096
Свеска 8.3. Главни пројекат KM станице "Смедерево Лука" од км 3+335 до км 0+096
Свеска 8.4. Монтажни пројекат KM станице "Смедерево лука" од км 3+335 до км 0+096
редни број | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
А. Грађевински радови
1. Земљани радови:
1.1. | Обележавање темеља стубова, портала и сидара са уклањањем и поновним враћањем туцаника. заштитне призме. | ком. | 49
1.2. | Ископ јама за темеље стубова, портала и сидара на дубини од 0-2 m са разупирањем у материјалу:
| а. II-III категорије | m3 | 23
1.3. | Исто као позиција 1.2. само без разупирања у материјалу:
| а. II-III категорије | m3 | 93
1.4. | Исто као позиција 1.2. само на дубини 2-4 m:
| а. II-III категорије | m3 | 0.75
1.5. | Исто као позиција 1.4. само без разупирања у материјалу:
| а. II-III категорије | m3 | 3
| б. IV-V категорије | m3 | 0
| ц. VI-VII категорије | m3 | 0
1.6. | Затрпавање и набијање земље око темеља са разастирањем и набијањем преостале земље око темеља. | m3 | 5
1.7. | Одвоз преосталог материјала свих категорија са утоваром и истоваром, на удаљеност:
0
| а. од 20-50 m | m3 | 110
Укупно: Земљани радови
2.Бетонски радови:
2.1. | Бетонирање темеља стубова, портала и сидара бетоном МБ15. Справљање бетона је машинско, а набијање первибратором. | m3 | 148
2.2. | Повећање трошкова из позиција 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. због рада у оплати. | m2 | 150
2.3. | Заливање стубова ситнозрнастим бетоном МБ20. Справљање бетона је машинско, а набијање са первибратором. | m3 | 5
2.4. | Обрада видних површина темеља цементним малтером размере 1:3 у слоју просечне дебљине 2 cm. | m2 | 190
2.5. | Израда прстена од битумена или неке друге пластичне смесе око стуба. | ком. | 41
2.6. | Испорука и уградња петљи сидара. | kg | 100
2.7. | Испорука и уградња анкера за стопасте стубове М 36/830 mm. | ком. | 148
Укупно: Бетонски радови
3. Стубови и портали
3.1. | Испорука и постављање свих стубова. | kg | 10244
3.2. | Исписивање ознака на стубу са утискивањем висине ГИШ-а и броја стуба, као и растојање унутрашње ивице стуба од осовине колосека. | ком. | 37
3.3. | Испорука и уградња стубова заштитних капија, од старих шина дужине 7 m. | ком. | 4
Укупно: Стубови и портали
4. Сигнали за електричну вучу и саобраћајни знакови:
4.1. | Испорука и постављање табли са сигналним знацима 41-48 израђеним према ЈЖС:
| а. димензија 300x300 mm са стрелицом | ком. | 2
4.2. | Испорука и постављање табли са сигналном ознаком 216 са једне и 217 са друге стране:
| а. димензија 600x600 mm | ком. | 2
4.3. | Испорука и постављање саобраћајног знака B II-21 са стубом и темељом. | ком. | 2
Укупно: Сигнали за електричну вучу и саобраћајни знакови
Рекапитулација грађевинских радова :
1. Земљани радови :
2. Бетонски радови :
3. Стубови и портали :
4. Сигнали за електричну вучу и саобраћајни знакови :
Укупно: А. Грађевински радови
Б. Електромонтажни радови
1. Опрема конзолних стубова и крутих портала:
1.1. | Комплетан склоп једноструке конзоле са причврсницима за стуб од 2U профила или за носач опреме:
| а. Испорука материјала и опреме | ком | 32
| б. Монтажа | ком. | 32
1.2. | Комплетан склоп двоструке конзоле са причврсницима за стуб од 2U профила, за носач опреме или стуб крутог портала:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 9
| б. Монтажа | ком. | 9
1.3. | Комплетно сидро са причврсником за стуб од 2U профила или стуб крутог портала:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 9
| б. Монтажа | ком. | 9
1.4. | Комплетан склоп уређаја за чврсто затезање возног вода на стуб од 2U профила или стуб крутог портала:
-Без причврсника:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 4
| б. Монтажа | ком. | 4
0
0
1.5. | Комплетан склоп уређаја за аутоматско затезање возног вода на стуб од 2U профила или стуб крутог портала:
-Са причврсником:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 0
| б. Монтажа | ком. | 0
-Без причврсника:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 5
| б. Монтажа | ком. | 5
1.6. | Комплетан склоп опреме заштитних врата на путном прелазу у нивоу. Позиција обухвата испоруку материјала и монтажу. | ком. | 2
Укупно: Опрема конзолних стубова и крутих портала
2. Возни вод:
2.1. | Комплетан возни вод заједно са свим струјним везама и вешаљкама:
-Компезована KM. на отвореној прузи и станицама:
| а. Испорука материјала и опреме | km | 2.5
| б. Монтажа | km | 2.5
0
0
0
2.2. | Комплетан склоп изолатора уметнутог у:
-Носеће уже:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 2
| б. Монтажа | ком. | 2
-Контактни проводник:
| а. Испорука материјала и опреме | ком. | 2
| б. Монтажа | ком. | 2
Укупно: Возни вод
3. Попречне и напојне везе возних водова:
3.1. | Комплетан склоп растављача са ручним погоном, полужјем, прикључним стезаљкама и причврсницима:
а. Испорука материјала и опреме:
| -за растављач, као тип RSJ-256 (без ножа за уземљење) | ком. | 1
| -за растављач, као тип RSJЗ-256 (са ножем за уземљење) | ком. | 2
| б. Монтажа | ком. | 3
3.2. | Попречне прикључне везе 25 kV:
а. Испорука материјала и опреме:
| -уже Cu 150mm2 | m' | 12
| -уже BzII 65mm2 | m' | 12
| -прикључне стезаљке | ком. | 6
| -потпорни изолатор | ком. | 2
| -напојна струјна веза D1 | ком. | 4
| -причврсници и одстојници | kg | 160
б. Монтажа прикључне везе:
| -вођење преко пречке крутог портала | m' | 0
| -развлачење и затезање на посебним конструкцијама | m' | 24
Укупно: Попречне и напојне везе возних водова
4. Остали радови:
4.1. | Преглед извршених радова и пуштање под напон контактне мреже. | паушално
Укупно: Остали радови:
Рекапитулација електромонтажних радова:
1. Опрема конзолних стубова и крутих портала
2. Возни вод
3. Попречне и напојне везе возних водова
4. Остали радови
Укупно: Б. Електромонтажни радови
Ц. Повратни вод и уземљења
1.1. | Испорука и постављање комплетног шинског преспоја од неизолованог бакарног ужета пресека 35 mm2. Обрачун и плаћање врши се по комаду шинског преспоја за дужине:
| а. L= 145 mm | ком. | 0
| б. L= 220 mm | ком. | 0
| ц. L= 600 mm | ком. | 18
| д. L= 750 mm | ком. | 12
| е. L=1400 mm | ком. | 0
1.2. | Испорука и монтажа комплетног међуколосечног превеза од гвозденог поцинкованог ужета пресека 95 mm2. Обрачун и плаћање врши се по комаду међуколосечног превеза од неизолованог ужета за дужине:
| а. L=2100 mm | ком. | 6
| б. L=4000 mm | ком. | 2
0
1.3. | Испорука и монтажа комплетног међуколосечног превеза од гвозденог поцинкованог ужета пресека 95 mm2. Обрачун и плаћање врши се по комаду међуколосечног превеза од неизолованог ужета :
| а. по комаду | ком. | 1
| б. по дужном метру | m' | 5
1.4. | Испорука и монтажа комплетног уземљења на шину носећих конструкција К.М. или других металних конструкција ван тунела, изведеног неизолованим гвозденим поцинкованим ужетом пресека 95mm2 укопаним у планум. Уже на једном крају има кабл папучицу, а други крај се заварује на шину.
Обрачун и плаћање врши се по једном ужету за уземљење, за дужине:
| а. L=3500 mm | ком. | 44
б. за разне дужине:
| - по комаду | ком. | 4
| - по дужном метру | m' | 16
Укупно: Ц. Повратни вод и уземљења
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А. Грађевински радови
Б. Електромонтажни радови
Ц. Повратни вод и уземљења
УКУПНО: |  |  |  | ДИНАРА

## STUBNE TRAFOSTANICE
Свеска 8.5. Главни пројекат стубних трафостница 25/0.231 KV (ТС1,ТС2,ТСЗ, и ТС4) за напајање СС уређаја и грејање скретница на о.п. Распутница "Језава" - станица "Смедерево Лука"и станица "Смедерево Лука"
редни број | опис радова | јединица мере | kоличинa | цена | износ (кол.5х6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Носећа конструкција стубне ТС од стубова КМ типа U12, са свим елементима, спојним материјалом и заштитом од корозије врућим поцинковањем или метализирањем. Тежина конструкције износи 0,605 t. Укупно за материјал, израду, транспорт и монтажу. | компл. | 1
2 | Темељ носеће конструкције, што обухвата:
| - ископ земље | m3 | 8,25
| - арматура | kg | 73,41
| - бетон МБ 20 | m3 | 5,25
| - оплата | m2 | 6
| - малтерисање видних површина | m2 | 3,74
| Укупно за уграђени темељ | компл. | 1
3 | Постоље ВН осигурача 36kV са тромим топљивим уметком 36kV; 4А и причврсником за конструкцију. Свега за материјал, рад и транспорт. | компл. | 1
4 | Одводник пренапона 36kV, 10kA са причврсником за конструкцију. Свега за материјал транспорт и рад. | ком. | 1
5 | Изолатор обилазног вода 85 кат. ЈЖ бр. 204700 са причврсником за конструкцију. Свега за материјал транспорт и рад. | ком. | 1
|  |  |  | 401760 | 0
7 | Монтажа попречних и гипких веза са ужетом Bz II 65mm2 (6m) са причврсницима, изолаторима, струјним везама, стезаљкама и осталим спојним и вешајним материјалом. Свега за материјал транспорт и рад. | компл. | 1
8 | Монофазни уљни трансформатор за спољну монтажу: - називна снага 50kVА - преносни однос 25/0,231kV Свега за материјал транспорт и рад. | компл. | 1
9 | Струјна веза између трансформатора и НН развода изведена каблом 2xPP00 1x95mm2,1kV. Дужина везе је 6 m. Свега за материјал, транспорт и рад. | компл. | 1
10 | Развод НН напона у лименом орману димензија 600x1000x300 mm са следећом опремом:
- 3 ком. комплет топљиви осигурач NVO - 250/
- 3 ком. комплет топљиви осигурач NVO - 100/
- 1 ком. комплет топљиви осигурач NVO - 100/10А
- 1 ком. комплет топљиви осигурач NVO - 100/6А
- 1 ком. једнополна гребенаста склопка 400А за уградњу
- 1 ком. струјни мерни трансформатор 300/5А; 2,5kVА; fs=5; kl.=1
- 1 ком. амперметар за струје до 5А, тип FQ - 0301 са скалом 0 - 300А
- 1 ком. волтметар за напон до 250V, тип FQ - 0301
- 1 ком. једнополна гребенаста склопка 10А за уградњу
- 1 ком. шуко прикључна кутија 10А; 250V
- 1 ком. прекидач светла 10А
- 1 ком. сијалица 25W
- 2 ком. бакарне сабирнице 20x5mm, дужине око 400mm
- 4 ком. потпорни изолатор 1kV
- 1 ком. таблица за упозорење
- ситан материјал
- 6 ком. цеви PVC Ø60mm дужине 2m постављене кроз РО кроз темељ ТС за пролаз НН каблова
| Укупно за материјал, транспорт и рад | компл. | 1
11 | Радно и заштитно уземљење ТС што обухвата:
- везу извода "D" трафоа до сабирног шахта каблом PP00 1x50mm2,1kV дужине 8м.
- везу сабирнице "d" ниског напона до сабирног шахта каблом PP00 1x50mm2, 1kV дужине око 4m
- заштитно уземљење изведено ужетом Fe-Zn 95mm2, дужине 17m
- бетонски шахт за уземљење димензија 0,5x0,5m дубине 0,32m са сабирницом Cu 50x5mm
- метално стајалиште
| Укупно за материјал, транспорт и рад | компл. | 1
12 | Прикључак уземљења ТС на повратни вод КМ што обухвата:
- уже Fe-Zn 95mm² (15m)
- кабл папучицу за уже Fe-Zn 95mm2(4 ком)
- вијак М16x35/35 са матицом и подлошком (4 ком)
- причврсник за дрвени праг (16 ком)
- "CADWELD" патроне (3ком)
- заштитна тефлон цев Ø30mm, л=200mm (2 ком)
| Свега за материјал, транспорт и рад | компл. | 1
13 | Затвор колосека, искључење напона у контактној мрежи и обезбеђење градилишта | паушал
14 | Испитивање ТС и пуштање у пробни погон | паушал
15 | Атест уземљења | паушал
| УКУПНО ЗА ЈЕДНУ С.Т.С 25/0.231kV, 50kVA : |  |  | Дин.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО ЗА: ТС1, ТС2, ТС3 и ТС4

## IZMESTANJE EL.VODOVA
8.6 Измештање и реконструкција електроенергетских објеката у зони будуће железничке станице Смедерево лука до Ковинског моста
Ред. | Опис позиције | јед. | количина | јединична | укупно
број |  | мера |  | цена
1. | Испорука и постављање армирано
бетонског стуба (крајњи) ЕББ12/1600.
Стуб се испоручује са одговарајућом
затезном вршном конзолом (сви
проводници у једној равни).
Позиција обухвата ископ земље за
темељ стуба, бетонираwе темеља, као
| и израда уземљивача око стуба. | ком | 1
2 | Испорука и полагање кабла у ров. Кабл
је типа 10 kV, XHЕ 49-А,3x1x150 mm2 са
пратећим елементима (опоменска
| трака, штитници). | m | 230
3. | Испорука и монтажа
кабловске главе 10 kV (ком.1) вентилски одводник пренапона 10 kV (ком.3)
| изолатор 10 kV, са носачем (ком. 6) | комплет | 1
4. | Испорука и полагање кабла у ров. Кабл
| је типа 1 kV, PP00, 4x50 mm2 од ТС "Мост" до постојећег РО у управној згради Економије Окружног затвора. | m | 180
5. | Ископ рова за полагање кабла у земљи
дубине 0,80 m и ширине 0,50m.
Насипање ситнозрнасте земље (песак)
дебљине од по 20 cm.
Затрпавање рова са набијачем и
| планирањем земље. | m | 65
6. | Ископ рова за полагање кабла у земљи
дубине 0,80 m и ширине 0,40m.
Насипање ситнозрнасте земље (песак)
дебљине од по 20 cm.
Затрпавање рова са набијачем и
| планирањем земље. | m | 145
7. | Испорука и полагање јувидур цеви
| 4 x Ø110mm. | m | 50
8. | Демонтажа постојећих стубова и
| проводника | паушално
9. | Контрола изведених радова, испитивање и функционално пуштаwе у
рад, издавање одговарајућих атеста,
снимање трасе кабла, остали ситни
| непредвиђени радови и материјал. | паушално
10. | Искључеwе напона и обезбеђење
| градилишта. | паушално
УКУПНО: |  |  |  | ДИНАРА

## EL.ENERGIJA I OSVETLJENJE
Свеска 8.7. Главни пројекат напајања станице Смедерево Лука електричном енергијом и осветљење
Опис позиције |  | јед. мерe | количина | јединична цена | укупно
1. Трафостаница 10/0.4 kV, 1 x 630 kVА
1.1. Грађевински радови
1. Припремни радови за ТС 10/0.4kV. Уклањање са градилишта свог непотребног материјала, отпадака, шута, шибља, корова и дрвећа, кошење траве (по потреби), откопавање хумуса, копање темеља или насипање са набијањем и планирањем, насипање темеља слојем шљунка тако да терен буде у потпуности спреман за монтажу грађевинског дела префабриковане бетонске ТС 10/0.4kV капацитета до 1000kVА.
Сав материјал који се склања или откопава однети са градилишта, а у случају насипања и набијања донети на градилиште.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
2. Набавка, транспорт од произвођача до места градње, истовар, монтажа и предаја комплетног грађевинског објекта монтажнобетонске трансформаторске станице типа Ц, капацитета до 630kVА, оквирних димензија у основи приземља 4.31x3.37m, у свему према захтевима надлежне ЕД и грађевинском пројекту који обезбеђује испоручилац префабрикованог објекта.
ТС испоручити са кадом за скупљање уља испод трансформатора.
Жалузине за вентилацију израдити од алуминијумског лима дебљине 2mm и по средини ојачати једним вертикалним носачем, који се везује за рам.
Рамове-штокове врата учврстити завртњима М8 или М10 за матице које се варе за арматуру носећих страница ТС.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком | 1
3. Израда бетонског тротоара око слободностојеће префабриковане ТС 10/0.4kV, на лицу места.
Испред улазних врата у ТС тротоар је ширине 120cm, а око ТС ширине 60cm, са таквим нагибом који онемогућава продор атмосферских падавина у трафостаницу.
Минимална дебљина бетона износи 5cm на слоју набијеног шљунка од мин. 10cm.
Кабловице се постављају тако да буду дуже 50cm од ивице тротоара око ТС.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m2 | 10
4. Израда приступног пута до ТС 10/0.4kV за прилаз станици ради уношења трансформатора и остале електроопреме.
Приступни пут треба да је ширине 3m, носивости најмање 5t, са нагибом до 12%.
Пут израдити на слоју шљунка дебљине 15cm и од набијеног бетона МБ15 дебљине 12cm.
Претходно извршити потребна уклапања и планирање терена.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m2 | 8
Укупно грађевински радови
трафостанице 10/0.4kV | Дин:
1.2. Електромонтажни радови
1. Испорука и монтажа разводног блока 10 kV са 5 ћелија PN2М-12/630 «Електрошумадија» Младеновац, према условима надлежне ЕД, због типизације опреме, појединачног корака 550mm, дубине 700mm и висине 1975mm следећег распореда: Vz, Vz, Vz, Vz, Т, - укупних димензија 2750x700x1975mm. Блок је направљен од пресованог декапираног лима, са међућелијским лименим преградама и заштитним лименим вратима са предње стране.
На вратима поставити ревизиона (прозирна) окна од ватросталног сигурносног материјала, слепе шеме и потребне опоменске таблице. Сваку ћелију опремити заштитном црвеном пречагом и вођицама за заштитну изолациону плочу и обезбедити неофарбани део сабирница према захтевима ЕДБ, а са горње стране блока поставити експанзионе поклопце.
У погледу техничких карактеристика сва опрема мора да задовољи услове из прорачуна кратког споја.
Подносива снага кратког споја опреме на страни 10kV треба да је већа од 250МVА, Idyn≥36kА, Itherm≥15kА.
Блок садржи следећу опрему, према једнополној шеми:
Водна ћелија (ком.4) 550x700x1975mm:
- Трополна склопка-растављач са земљоспојницима (ножевима за уземљење и кратко спајање),
за називни напон 12kV и називну струју 630А, са ручним погоном са предње стране.
Трафо ћелија (ком.1) 550x700x1975mm
- Трополна склопка-растављач, за називни напон 12kV и називну струју 630А, са носачима за средњенапонске осигураче и осигурачима називне струје 80А, са ударном иглом и механизмом за искључење склопке-растављача при прегоревању једног осигурача.
Склопка-растављач опремљена је тастером и калемом за искључење, 230V, 50Hz, са ручним погоном са предње стране.
Спојни материјал и опрема
- Проводни и потпорни изолатори, бакарне сабирнице Е Cu Fe 30 30x5mm, носачи сабирница, материјал за израду заштитног уземљења у блоку, проводници за шемирање, савитљиве металне цеви, називне таблице на свим ћелијама и остали ситан материјал. Све маталне површине заштићене од корозије и обојене.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком | 1
2. Израда и монтажа типског носача (конзоле) за три једнополне кабловске главе за кабл типа XHP 48, у одељењу за смештај трансформатора, укупне дужине 495mm, од профила L 35x35mm, комплет са траком за уземљење, обујмицама од немагнетног материјала и спојним материјалом, за унутрашњу монтажу, за кабл XHP 48 1x35/16mm2 10kV.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком | 1
3. Испорука материјала и израда струјне везе између трансформаторске ћелије разводног блока 10kV и енергетског трансформатора једножилним кабловима типа 3 x (XHP 48) пресека не мањег од 35 mm2 Cu, пресека екрана 16mm2 Cu, са одговарајућим завршницама за унутрашњу монтажу и прибором за овај тип каблова.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
4. Испорука и уградња трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10kV ± 2x2.5% / 0.420 / 0.242kV, снаге 630kVА, спреге Dyn5, 50Hz, са уграђеним гасним (Бухолц) релеом и контактним термометром.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком | 1
5. Испорука и уградња разводне табле ниског напона, «Електрошумадија» Младеновац, састављене из два сталка, сталак S1V са прикључним пољем (са склопком) и разводним пољем са 4 извода са осигурачким летвама 400/X А, димензија 550mm x 400mm x 1900mm и сталак S1R са разводним пољем са 8 извода са осигурачким летвама 400/X А, димензија 780mm x 400mm x 1900mm у доњем и простором за смештај батерије кондензатора укупне снаге 40kVАr и осигурачима 160/100А у изолованом кућишту.
Табла је направљена од пресованих профила и два пута декапираног лима, са заштитном пречагом.
У погледу техничких карактеристика сва опрема испред топљивих осигурача мора да задовољи услове из прорачуна кратког споја, Idyn≥49.5kА, Itherm≥23.3kА.
Табла садржи следећу опрему према једнополној шеми:
Прикључно поље:
- Главни трополни прекидач 500V, 1250А, 50Hz, са ручицом за опслуживање и ознаком «укључено-искључено», (ком 1).
- Струјни мерни трансформатор 500V, преносног односа 1000/5 А/А, класе тачности 1, Fs = 5, снаге 5VA (ком 3).
- Троми (биметални) амперметар за показивање просечног 15-то минутног оптерећења, са две казаљке, за показивање текућег и достигнутог максималног оптерећења, са скалом 0-1200А, за прикључак на струјни мерни трансформатор 1000/5 А/А (ком 3).
- Волтметар за директан прикључак са скалом 0-500V (ком 1).
- Волтметарски двополни седмоположајни преклопник за мерење три фазна и три линијска напона, 500V, 10А (ком 1).
- Плочица за мерну групу, са помоћним релеом "Искра" TRP 4135 са подножјем TLK 1341.5А, 230V, 50Hz и дванаестополним панелским конектором «FKS» 06-1-12-FC 6/P са покретним поклопцем
- Једнофазна утичница са заштитним контактом 250V, 10А (ком 1).
- Ножасти осигурач велике снаге прекидања NV 100/10А, комплет постоља са топљивим уметцима (ком 5).
- Постоље НН осигурача велике снаге прекидања за називну струју 100А, са слепим уметком (ком 1).
- Помоћни реле PRs-104 са два преклопна контакта и сигналном значком 230V, 50Hz, 5(10)А (ком 1).
Кондензаторска батерија за компензацију реактивне енергије смештена у сталку S1R изнад разводног поља:
- батерија нисконапонских кондензатора са сувим диелектриком укупне инсталисане снаге 40kVАr
- изолована осигурачка склопка са три високоучинска осигурача NV 160/100А.
- за везу на нисконапонске прикључке енергетског трансформатора кабл PP00 3x(1x35)mm2 .
Разводно поље:
- трополне нисконапонске летве, 500V, 400A за ножасте осигураче велике снаге прекидања (ком 8 - 10).
- Топљиви уметак ножастог осигурача велике снаге прекидања 500V, 250А (ком 3).
Спојни материјал и опрема:
- Везни и монтажни материјал, профилисани бакар за сабирнице Е Cu Fe 30 50x10mm и 50x5mm сабирнички материјал, таблице називних струја уметака свих топљивих осигурача, трака FeZn 30x4mm, потпорни аралдитни изолатори, изоловани проводници P/F, стезаљке, темељни оквир и остали ситан и потрошни материјал.
Све маталне површине заштићене од корозије и обојене.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком | 1
6. Испорука материјала и израда струјне везе од енергетског трансформатора до разводне табле ниског напона, обојеним бакарним шинама Е Cu Fe 30 3x(50x10) + (50x5)mm, дужина везе 3m.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
7. Испорука материјала и израда струјних веза изолованим водом типа ПП/Ј пресека 2x2.5mm2 од прикључног поља разводне табле 0.4kV до гасног (Бухолц) релеа, контактног термометра, помоћног релеа, тастера и калема за искључивање склопке-растављача у трафо ћелији 10kV.
Водове положити у металним савитљивим цевима одговарајућег пречника.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
8. Испорука материјала и израда унутрашње инсталације осветљења у трафостаници изолованим водом PP-Y пресека 3(4)x1.5mm2 помоћу обујмица на зиду и плафону.
Постављање склопке за на зид 250V, 6А, (ком 2) и косих зидних и плафонских светиљки са опал куглом и сијалицом 100 W, 250V (ком 3).
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
9. Испорука материјала и израда сабирног земљовода унутар ТС 10/0.4kV, што обухвата повезивање свих металних маса унутар ТС, које у нормалном погону нису под напоном, али приликом квара могу доћи под исти (разводни блок 10kV, разводна табла 0.4kV, кућиште енергетског трансформатора, кабловске главе 10kV и сл.) и елемената грађевинске конструкције ТС (арматура), као и свих елемената браварије (врата, жалузине, носач трансформатора, конзоле и сл.) – ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА унутар трафостанице.
Сабирни земљовод извести FeZn траком 25(30)x4mm на зидним одстојним носачима унутар просторије ТС.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
10. Испорука материјала и израда двоконтурног уземљивача заштитног уземљења око ТС бакарним ужетом пресека не мањег од 35(50)mm2, у кабловској мрежи 10kV, округлом поцинкованом жицом пречника не мањег од Ø10mm или гвозденом поцинкованом траком FeZn 30x4mm.
Повезивање сабирног земљовода унутар трафостанице са једноконтурним уземљивачем положеним око трафостанице, преко испитне спојнице.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
11. Здруживање уземљења у ТС што обухвата:
- Израду везе између неутралне и заштитне сабирнице на табли ниског напона (здруживање уземљења) каблом P-Y пресека мин. 50mm2 1kV
- Постављање опоменске таблице за здружено уземљење на табли ниског напона.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
12. Испорука и монтажа заштитне опреме у ТС:
- Типске ЕД браве (улошка) на свим вратима ТС (ком. 2)
- Једнополне шеме ТС урађене од пластичне масе црвене боје за 10kV страну и љубичасте боје за 1kV на унутрашњој страни врата развода 10 и 1 kV (ком. 1)
- Упутства за пружање прве помоћи повређенима од електричне струје (ком. 1)
- Упутства за руковање “Златна правила“ (ком. 1)
- Таблица за упозорење на опасност тип ЕД са спољне стране врата (ком.2)
- Натписних плочица
- Црвене заштитне греде са опоменском таблицом у трафо одељењу (ком. 1)
- Таблице максимално дозвољених вредности отпорности уземљења трафостанице
- Таблице са подацима о врсти заштите од превисоког напона додира у нисконапонској мрежи (ком. 1)
- Потребног броја опоменскох таблица
- Џепа за држање књиге евиденције постројења са унутрашње стране врата развода 10 и 1kV.
Напомена:
Дистрибутивне ТС које испуњавају услове за примену здруженог уземљења или имају темељни уземљивач није потребно опремати:
-Гуменим изолационим тепихом и изолованим постољем за руковање, пошто је ТС армиранобетонска и извршено изједначавање потенцијала као ни
- Изолационом мотком за руковање, гуменим рукавицама, гуменим чизмама,
- Ватрогасним апаратима и таблицом (упутством) за гашење пожара,
пошто ову опрему носе екипе за интервенције.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 1
Укупно електромонтажни радови
трафостанице 10/0.4kV | Дин:
1.3. Завршни радови
1. Снимање двоконтурног уземљивача око ТС са уцртавањем у план и копирањем.
Излазак на терен и остали трошкови. |  | паушално
2. Мерење отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења ТС 10/0.4kV, што обухвата:
- Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења ТС. (Измерена вредност мора да буде мања од вредности исказане у прорачуну).
Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач ТС свих других елемената уземљивачког система који су и у нормалном погону повезани (нпр.: сабирног земљовода у ТС, плаштева каблова 10kV и др.).
- Преглед свих спојева и везе између неутралне и заштитне сабирнице развода 0.4kV, са постављањем натписне таблице за заштитно уземљење и пломбирање споја на испитној спојници.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | паушално
3. Испитивање опреме у ТС, што обухвата:
- Испитивање и подешавање заштите и напонско испитивање опреме у ТС.
- Напонско испитивање кабловске везе 10kV трафо ћелија-трансформатор, са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблице и протоколског броја.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | паушално
4. Трошкови надлежне ЕД око уклапања нове у постојећу електроенергетску мрежу.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном изласку на терен. |  | паушално
5. Трошкови Погона управљања дистрибутивним електроенергетским системом ЕДБ са потребним манипулацијама на електроенергетској мрежи, израда струјних веза и граница напајања.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном изласку на терен. |  | паушално
6. Допунски и завршни радови у трафостаници.
Организација градилишта, додатни уземљивачи, допунска мерења, допунске заштитне мере, оправке оштећених површина, постављање таблица за упозорење, непредвиђени радови и трошкови, детаљан преглед извршених радова, испитивања, атести и пробни погон ТС.
Технички преглед објекта, израда елабората изведеног стања, пријем и стављање објекта у редован погон.
Напомена: Атест о буци (30 dBA ноћу и 40 dBA дању) обезбеђује извођач грађевинских радова у трафостаници.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | паушално
Укупно завршни радови
трафостанице 10/0,4kV | Дин:
Рекапитулација – трафостаница 10/0.4kV
1. Грађевински радови | Дин:
2. Електромонтажни радови | Дин:
3. Завршни радови | Дин:
Укупно трафостаница 10/0.4kV | Дин:
2. Кабловска мрежа 10kV
2.1 Грађевински радови
1. Преглед терена, избор трасе и ископ пробних ровова (јама) потребних димензија (просечно 1m3), у слободном терену, код одређивања каблова за сечење при изради кабловских спојница за уклапање нове у постојећу мрежу као и при одређивању положаја других подземних инсталација. Постављање PVC трака за упозорење изнад спојница и каблова, тампонирање рова у слојевима од 20-25cm и одвоз вишка материјала.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m3 | 1
2. Одређивање-идентификација постојећег кабла 10kV за сечење.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу. |  | ком. | 1
3. Израда кабловске канализације у постојећем коловозу и тротоару, са скидањем (разбијањем) горњег строја коловоза. Обележавање прелаза, ископ рова димензија 0.8x1.25m у земљишту III категорије са запрекама.
Полагање 8 комада (2x4) PVC цеви унутрашњег пречника Ø100mm на међусобном осном размаку од 20cm у две хоризонталне равни на међусобном растојању 10cm, са пешчаном испуном.
Затрпавање рова песком и шљунком са набијањем у слојевима дебљине 20-25cm и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m | 8
4. Трасирање и ископ рова димензија 0.5x0.8m у земљишту III категорије са запрекама у слободном терену, будућем тротоару, за 2 кабла у истој хоризонталној равни на међусобном осном размаку од најмање 12cm.
Формирање постељице кабла од два слоја шљунка “Моравца” гранулације 0-4 mm или уситњене просејане земље “здравице” (окца сита 4x4mm), дебљине слоја од по 10cm.
Формирање постељице кабла од два слоја шљунка "Моравца" гранулације 0-4 mm или уситњене просејане земље "здравице" (окца сита 4x4mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање преграда, опеке, насатице (на сваких 100cm) између каблова 10kV, као и између каблова 10 и 1kV. Постављање PVC траке за упозорење на 50cm изнад сваког кабла, тампонирање рова у слојевима од 30cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m | 16
5. Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% (ЈJUS U.B1.036) или најмањи модул стишљивости 250N/mm2 (JUS U.B1.046). Контролу врши Институт за путеве.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном мерењу. |  | ком. | 2
6. Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 10kV са другим подземним инсталацијама, према прописима (види поглавље Технички опис-укрштања и услове из сагласности комуналних предузећа).
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком. | 4
7. Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на нерегулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима ЕД.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком. | 2
Укупно грађевински радови
Кабловска мрежа 10 kV | Дин:
2.2. Електромонтажни радови
1. Испорука и полагање кабла IPO-13А 3x150mm2 10kV у рову са запрекама. Обухваћено развлачење, полагање и обележавање кабла оловном траком.
Обрачун по м комплетног кабловског вода.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m | 80
2. Испорука и монтажа кабловске главе за унутрашњу монтажу KGU-12kV за кабл IPO-13А 3x150mm2 10kV, комплет са потребним прибором и материјалом за монтажу и металном таблицом за обележавање кабла. Увлачење кабла, намештање и израда свих потребних веза и спојева.
Обрачун по гарнитури.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | комплет | 2
3. Испорука и монтажа кабловске спојнице за спајање каблова типа IPO-13А 3x150 mm2 10kV у земљи, комплет са свим потребним прибором и материјалом за монтажу и металном таблицом за обележавање спојнице.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком. | 2
Укупно електромонтажни радови
Кабловска мрежа 10kV | Дин:
2.3. Оправке
1. Оправка коловоза и тротоара од асфалта на бетонској подлози.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по м2.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m2 | 10
2. Поправка оштећених зелених површина и негованог растиња.
Плаћање по рачуну.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m2 | 10
Укупно оправке
Кабловска мрежа 10 kV | Дин:
2.4. Завршни радови
1. Снимање кабловског вода 10kV са уцртавањем трасе у план и копирањем. Излазак на терен и остали трошкови Градског геодетског завода и Одсека за техничку документацију надлежне ЕД.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по снимљеном каблу. |  | ком | 2
2. Напонско испитивање енергетског кабла 10kV између две кабловске главе, "фазовање" кабловских жила (слагање редоследа фаза нове и постојеће мреже), са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу. |  | ком. | 2
3. Трошкови надлежне ЕД око уклапања нове у постојећу електроенергетску мрежу.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном изласку на терен. |  | ком. | 2
4. Трошкови надзора јавних комуналних предузећа приликом изградње електроенергетске мреже, ради усаглашавања са осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима (види поглавље Технички опис-укрштања и услове из сагласности).
Плаћање по рачуну. |  | ком. | 3
Укупно завршни радови
Кабловска мрежа 10kV | Дин:
Рекапитулација – кабловска мрежа 10kV
1. Грађевински радови | Дин:
2. Електромонтажни радови | Дин:
3. Оправке | Дин:
4. Завршни радови | Дин:
Укупно кабловска мрежа 10kV | Дин:
3. Кабловска мрежа 1kV
3.1. Грађевински радови
1. Ископ попречних шлицева потребних димензија (просечно 1m3) на траси кабла ради утврђивања постојећих подземних инсталација.
Укупно за рад материјал и транспорт. |  | m3 | 3
2. Трасирање и ископ рова димензија 0.4x0.8m у земљишту III категорије са запрекама у слободном терену, за 1 кабл.
Формирање постељице кабла од два слоја шљунка "Моравца" гранулације 0-4 mm или уситњене просејане земље "здравице" (окца сита 4x4mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење на 40cm изнад кабла.
Тампонирање рова у слојевима од 30cm са набијањем механичким у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m | 55
3. Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на нерегулисаним површинама, бетонски стубић, са подацима према прописима надлежне ЕД.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком. | 2
4. Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% (JUS U.B1.036) или најмањи модул стишљивости 250 N/mm2 (JUS U.B1.046). Контролу врши Институт за путеве.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном мерењу. |  | ком. | 1
5. Испорука потребног материјала и израда заштите при паралелном вођењу и укрштању електроенергетског кабла 1kV са постојећим објектима инфраструктуре, према важећим прописима и приложеном цртежу (види поглавље Технички опис-укрштања и услове из сагласности).
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком. | 2
Укупно грађевински радови
Кабловска мрежа 1kV | Дин:
3.2. Електромонтажни радови
1. Испорука и полагање кабла PP00 4x95 mm2 1kV у рову са запрекама. Обухваћено развлачење, полагање и обележавање кабла оловном траком.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m | 70
2. Испорука и монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл PP00 4x95mm2 1kV, комплет са потребним прибором и материјалом за монтажу и металном таблицом за обележавање кабла.
Увлачење кабла у трафостаницу, односно КПК, намештање и израда свих потребних веза и спојева.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | ком. | 2
Укупно електромонтажни радови
Кабловска мрежа 1kV | Дин:
3.3. Оправке
1. Поправка оштећених зелених површина и негованог растиња.
Плаћање по рачуну.
Укупно за рад, материјал и транспорт. |  | m2 | 20
Укупно оправке
Кабловска мрежа 1kV | Дин:
3.4. Завршни радови
1. Снимање кабловског вода 1kV са уцртавањем трасе у план и копирањем. Излазак на терен и остали трошкови Градског геодетског завода и Одсека за техничку документацију надлежне ЕД.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по снимљеном каблу. |  | ком | 1
2. Напонско испитивање енергетског кабла 1kV између две кабловске главе, "фазовање" кабловских жила (слагање редоследа фаза нове и постојеће мреже), са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу. |  | ком. | 1
3. Трошкови надлежне ЕД око уклапања нове у постојећу електроенергетску мрежу.
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном изласку на терен. |  | ком. | 1
4. Трошкови надзора јавних комуналних предузећа приликом изградње електроенергетске мреже, ради усаглашавања са осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима (види поглавље Технички опис-укрштања и услове из сагласности).
Плаћање по рачуну. |  | ком. | 2
Укупно завршни радови
Кабловска мрежа 1kV | Дин:
Рекапитулација – кабловска мрежа 1kV
1. Грађевински радови | Дин:
2. Електромонтажни радови | Дин:
3. Оправке | Дин:
4. Завршни радови | Дин:
Укупно кабловска мрежа 1kV | Дин:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ТРАФОСТАНИЦА 10/0.4kV | Дин:
2. КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV | Дин:
3. КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV | Дин:
УКУПНО | Дин:

## NAPAJENJE BLOKOVA
8.7. Напајање блок кућица
Ред. | Опис позиције | јед. | количина | јединична | укупно
број |  | мера |  | цена
1. | Напајањe блок-кућица у станици "Смедерево Лука":
1.1. | Кабл за прикључак блок кућица на СТС 25/0,22 kV/kV. Испорука и полагање кабла у ров са ископом рова за кабл. Кабл је типа 1 kV PP00, 2x16 mm2 са пратећим елементима (опоменска трака, штитници, кабловске завршнице и др.) | m' | 150
1.2. | Испорука и постављање PVC цеви 2xΦ100mm, испод саобраћајница (пут или железничка пруга ). Цеви се полажу на слој бетона МБ 10 дебљине 10 cm, а након полагања, цеви се заливају бетоном МБ 10, дебљине 10 cm изнад горње ивице цеви. | m' | 20
Укупно напајње блок-кућица у станици "Смедерево Лука":
2. | Осветљење станице "Смедерево Лука"
2.1. | Испорука и постављање гвозденог преклопивог стопастог стуба, вруће поцинкованог споља и изнутра, висине H=10,00m као тип БМ 2060 "PETIT JEAN". Позиција обухвата и израду темеља (ископ земље за темељ, бетон МБ 15, оплата, обрада видних површина ) и испоруку и уградњу 4 анкера за причвршћење стуба на темељ. Анкери се испоручују са стубом. Стуб је опремљен прикључном плочом PP-3 са осигурачима и каблом PP00-Y, 3x2,5 mm2 за везу светиљке са прикључном плочом. | ком | 8
2.2. | Испорука и монтажа, на гвоздени цевасти стуб, светиљке за спољно осветљење еквивалентно типу OPALO2 "Minel Schreder " са одговарајућом сијалицом (NaVt, 250W). Светиљка се поставља хоризонтално на носач који је укључен у позицију. | ком | 13
2.3. | Испорука и монтажа, на стуб контактне мреже, светиљке за спољно осветљење еквивалентно типу OPALO 2 "Minel Schreder " са одговарајућом сијалицом (NaVt, 250W). Светиљка се поставља хоризонтално на носач, који се причвршћује помоћу посебног причврсника на стуб контактне мреже. Носач, причврсник и разводни орман, поцинкована цев Ø30 од ормана до носача светиљки, кабл PP00-Y, 3x2,5 mm2 од ормана до светиљки су укључени у позицију. | ком | 13
2.4. | Испорука и полагање кабла 1kV, PP00 4x25 mm2 у ров, са ископом рова. Позиција обухвата и повезивање кабла на прикључну плочицу у стубу. | m' | 750
2.5. | Испорука и постављање траке FeZn 25x4mm за уземљење металних стубова за осветљење. Уже се полаже уз напојни кабл на дубини 0,8m. | m' | 700
2.6. | Испорука и постављање PVC цеви 2xΦ100mm, испод железничке пруге. Цеви се полажу на слој бетона МБ 10, дебљине 10 cm, а након полагања цеви, цеви се заливају бетоном МБ 10, дебљине 10 cm изнад горње ивице цеви. | m' | 30
Укупно осветљење станице "Смедерево Лука":
3. | Напајање блок-кућица у распутницама "Језава" и "Југопетрол":
3.1. | Кабл за прикључак блок кућица на СТС 25/0,22 kV/kV. Испорука и полагање кабла у ров са ископом рова за кабл. Кабл је типа 1 kV PP00, 2x16 mm2 са пратећим елементима (опоменска трака, штитници, кабловске завршнице и др.) | m' | 50
3.2. | Испорука и постављање PVC цеви 2xΦ100mm, испод железничке пруге. Цеви се полажу на слој бетона МБ 10, дебљине 10 cm, а након полагања, цеви се заливају бетоном МБ 10, дебљине 10 cm изнад горње ивице цеви. | m' | 10
Укупно напајање блок-кућица у распутницама "Језава" и "Југопетрол":
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1. | Укупно напајње блок-кућица у станици "Смедерево Лука":
2. | Укупно осветљење станице "Смедерево Лука":
3. | Укупно напајање блок-кућица у распутницама "Језава" и "Југопетрол":
| УКУПНО: |  |  | Дин:

## OPSTI TEL. SISTEMI-IF2
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
5/1.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
НАПОМЕНЕ: 1. Све позиције које се односе на материјал обухватају и испоруку. 2. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган. Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Поштовати ISO9000, ISO14001, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/EIA/310-D-1992, IEC 62297-1&2, DIN41414-7, IEC 60917-2-1, EN 60917-2-1, IEC 60529, CE, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 сертификате и RoHS стандард. За компоненте система доставити спецификације произвођача. За оптичке каблове доставити техничке референце произвођача и и мерења приликом испоруке кабла. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу са ТIA-606A стандардом. 3. Трансмисионе компоненте система морају бити сертификоване од стране независних лабораторија што укључује и печ каблове. 4. Инсталацију и мерење морају обавити инсталатери сертификовани од стране произвођача опреме и мерних уређаја. 5. Део опреме се монтира у близини проводника контактне мреже 25kV/50Hz. 6. Уземљење свих металних рамова и ормана у објектима је део пројекта електроенергетских инсталација
10.10.3.01.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
10.10.3.01.01.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
РО-ЗКУ 1.2 (Блок Језава )
10.10.3.01.01.01 | Назидни рек - орман 12U димензија 635x600x595mm с прењим шинама 19", IP30, предњим стакленим и задњим металним перфорираним вратима с бравицом, демонтажним бочним страницама с бравицом, могућношћу спајања у једну целину с другим орманом и галвански повезаним металним елементима за потребе структурног каблирања, опремљеног следећом опремом: панелом за увод каблова кров/под, прстеновима за вертикално ранжирање каблова са предње и задње стране ормана, налепницама за обележавање преспојних и каблова за напајање, шином за изједначавање потенцијала и две напојне шине са минимум 8 шуко утичница у металном кућишту са каблом и прекидачем, монтажним сетовима за опрему (Schrack Technik DW126060--, DBKO4040-- x 6 ком, IU070124--, DSSRA050-- или еквивалент ), опремљен следећом опремом: | компл. | 1
10.10.3.01.01.02 | - универзалним панелом (за монтажу у кров), 19'' са 3 вентилатора и термостатом (Schrack Technik DLT12121-- x 2 ком, IUK08566-- или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.01.03 | - Модуларним patch панелом 1HU за уградњу 24 модула RJ45, опремљеним оклопљеним микроутичницама RJ45 Cat.6А на страни преспојног панела (Schrack Technik HSER0240GS, HSEMRJ6GWA или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.01.04 | - оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком. | 24
10.10.3.01.01.05 | - Voice-панела опремљен са 25 утичница 1HU (Schrack Technik HSERU25IGC или еквивалент) | ком. | 1
10.10.3.01.01.06 | - панелом за ранжирање преспојних каблова, висине 1HU (Schrack Technik DBK14805-- или еквивалентнo) | ком | 4
10.10.3.01.01.07 | Cвич - (WS-C2960CX-8PC-L или еквивалентан) са 8GigE 10/100/1000 портова (са подршком за PoE+ укупно 124W) и сa 2x1GBT+ 2x1G SFP портовима (1023 VLAN-ова подржано). У комплету са напајањем и кабловима за напајање. | ком | 1
Укупно - РО-ЗКУ 1.2
Утичнице за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава
10.10.3.01.01.08 | Адаптер 45х45mm за уградњу у парапет и/или узидну и/или подну утичницу и/или сет у комплету са носачем модула за уградњу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMD02W2F или еквивалентно) | ком | 3
10.10.3.01.01.09 | Оклопљена микроутичница cat.6a за монтажу у утичницу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 6
10.10.3.01.01.10 | Једнострука утичница за монтажу у кућиште уређаја IP опреме (Schrack Technik HSEAP842WF TOOLLESS LINE, HSED01UW2S TOOLLESS или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.01.11 | Оклопљен микроутичница cat.6a за монтажу у назидну утичницу за монтажу у спуштени плафон за IP опрему. (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 1
10.10.3.01.01.12 | Оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком | 7
10.10.3.01.01.13 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Утичнице за ЗКМ Распутница Језава
Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава
10.10.3.01.01.14 | Каблови S/FTP категорије 6А halogen free | m | 180
10.10.3.01.01.15 | Набавка и испорука цеви типа PE Ø110mm L=6m | ком | 1
10.10.3.01.01.16 | Halogen free инсталационо ребрасто црево са свим фазонским и спојним елементима и обујмицама (3ком/1м), (постављање у објекту),(Dietzel Univolt FX) или еквивалент. Спољашњег пречника:
| - Ø40 | m | 10
| - Ø36 | m | 50
| - Ø16 | m | 20
10.10.3.01.01.17 | Набавка и испорука противпожарне смесе. Рачунато са просечном величином продора 0,3x0,3m | m² | 1
10.10.3.01.01.18 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
| Укупно - Каблови и материјал за ЗКМ Распутница Језава |  |  |  |  | 330
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Распутница Језава
10.10.3.01.01.19 | Монтажа и склапање комуникациoног ормана са уградњом и повезивањем опреме. Са свим потребним материјалом и радовима до довођења у потпуну функционалност и стабилност | компл | 1
10.10.3.01.01.20 | Монтажа, повезивање активне опреме и пуштање у рад | компл | 1
10.10.3.01.01.21 | Mонтажа једноструке утичнице у кућиште сата | ком | 1
10.10.3.01.01.22 | Монтажа и повезивање оклопљене микроутичнице cat.6a | ком | 6
10.10.3.01.01.23 | Полагање 2хØ110 mm цеви у припремљену трасу | m | 3
10.10.3.01.01.24 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 180
10.10.3.01.01.25 | Тестирање бакарних линија заједничке комуникационе мреже са израдом протокола мерења | компл | 1
10.10.3.01.01.26 | Постављање инсталационих цеви у зид / плафон / спуштени плафон / дупли под, са штемовањем зидова, пробијањем отвора, уградњом разводних кутија. | m | 80
10.10.3.01.01.27 | Сви радови на затварању продора инсталације противпожарном смесом ( у складу са важећим прописима) и премазивање каблова, цеви, каналица и сл. у дужини од по једног метра са сваке стране продора. | m² | 1
Укупно - Радови ЗКМ Распутница Језава
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА:
10.10.3.01.02.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ
РО-ЗКУ 2 (Блок Југопетрол)
10.10.3.01.02.01 | Назидни рек - орман 12U димензија 635x600x595mm с прењим шинама 19", IP30, предњим стакленим и задњим металним перфорираним вратима с бравицом, демонтажним бочним страницама с бравицом, могућношћу спајања у једну целину с другим орманом и галвански повезаним металним елементима за потребе структурног каблирања, опремљеног следећом опремом: панелом за увод каблова кров/под, прстеновима за вертикално ранжирање каблова са предње и задње стране ормана, налепницама за обележавање преспојних и каблова за напајање, шином за изједначавање потенцијала и две напојне шине са минимум 8 шуко утичница у металном кућишту са каблом и прекидачем, монтажним сетовима за опрему (Schrack Technik DW126060--, DBKO4040-- x 6 ком, IU070124--, DSSRA050-- или еквивалент ), опремљен следећом опремом: | компл. | 1
10.10.3.01.02.02 | - универзалним панелом (за монтажу у кров), 19'' са 3 вентилатора и термостатом (Schrack Technik DLT12121-- x 2 ком, IUK08566-- или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.02.03 | - Модуларним patch панелом 1HU за уградњу 24 модула RJ45, опремљеним оклопљеним микроутичницама RJ45 Cat.6А на страни преспојног панела (Schrack Technik HSER0240GS, HSEMRJ6GWA или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.02.04 | - оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком. | 24
10.10.3.01.02.05 | - Voice-панела опремљен са 25 утичница 1HU (Schrack Technik HSERU25IGC или еквивалент) | ком. | 1
10.10.3.01.02.06 | - панелом за ранжирање преспојних каблова, висине 1HU (Schrack Technik DBK14805-- или еквивалентнo) | ком | 4
10.10.3.01.02.07 | Cвич - (WS-C2960CX-8PC-L или еквивалентан) са 8GigE 10/100/1000 портова (са подршком за PoE+ укупно 124W) и сa 2x1GBT+ 2x1G SFP портовима (1023 VLAN-ова подржано). У комплету са напајањем и кабловима за напајање. | ком | 1
10.10.3.01.02.08 | GSHDSLbis модем за повезивање са удаљеном локацијом мреже (TC-PAM 16/32) са једним или више SHDSL линијских портова (line rate 192-5696kbps по парици, step 64kbps) и бар једним DTE ethernet интерфејсом, у комплету са напајањем и кабловима за повезивање са свичем, као и каблом за конзолни порт. | ком | 1
Укупно - РО-ЗКУ 2 Блок Југопетрол
Утичнице за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Југопетрол
10.10.3.01.02.09 | Адаптер 45х45mm за уградњу у парапет и/или узидну и/или подну утичницу и/или сет у комплету са носачем модула за уградњу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMD02W2F или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.01.02.10 | Оклопљена микроутичница cat.6a за монтажу у утичницу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 2
10.10.3.01.02.11 | Једнострука утичница за монтажу у кућиште уређаја IP опреме (Schrack Technik HSEAP842WF TOOLLESS LINE, HSED01UW2S TOOLLESS или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.02.12 | Оклопљен микроутичница cat.6a за монтажу у назидну утичницу за монтажу у спуштени плафон за IP опрему. (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 1
10.10.3.01.02.13 | Оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком | 3
10.10.3.01.02.14 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Утичнице за ЗКМ Распутница Југопетрол
Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Југопетрол
10.10.3.01.02.15 | Кабл S/FTP категорије 6А halogen free | m | 90
10.10.3.01.02.16 | Набавка и испорука цеви типа PE Ø110mm L=6m | ком | 1
10.10.3.01.02.17 | Halogen free инсталационо ребрасто црево са свим фазонским и спојним елементима и обујмицама (3ком/1м), (постављање у објекту),(Dietzel Univolt FX) или еквивалент. Спољашњег пречника:
| - Ø40 | m | 5
| - Ø36 | m | 10
| - Ø16 | m | 30
10.10.3.01.02.18 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Каблови и материјал за ЗКМ Распутница Југопетрол
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Распутница Југопетрол
10.10.3.01.02.19 | Монтажа и склапање комуникациног ормана са уградњом и повезивањем опреме. Са свим потребним материјалом и радовима до довођења у потпуну функционалност и стабилност | компл | 1
10.10.3.01.02.20 | Монтажа, повезивање активне опреме и пуштање у рад | компл | 1
10.10.3.01.02.21 | Mонтажа једноструке утичнице у кућиште сата | ком | 1
10.10.3.01.02.22 | Монтажа и повезивање оклопљене микроутичнице cat.6a | ком | 2
10.10.3.01.02.23 | Полагање 2хØ110 mm цеви у припремљену трасу | m | 3
10.10.3.01.02.24 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 90
10.10.3.01.02.25 | Тестирање бакарних линија заједничке комуникационе мреже са израдом протокола мерења | компл | 1
10.10.3.01.02.26 | Постављање инсталационих цеви у зид / плафон / спуштени плафон / дупли под, са штемовањем зидова, пробијањем отвора, уградњом разводних кутија. | m | 45
Укупно - Радови ЗКМ Распутница Језава
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ:
10.10.3.01.03.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА
РО-ЗКУ 3 (Станична зграда Смедерево Лука)
10.10.3.01.03.01 | - оптичким преспојним каблом E2000/APC - LC duplex G.652D kabl, dužine 20m, LSZH | ком | 2
10.10.3.01.03.02 | - оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком. | 48
10.10.3.01.03.03 | - Voice-панела опремљен са 25 утичница 1HU (Schrack Technik HSERU25IGC или еквивалент) | ком. | 1
10.10.3.01.03.04 | - панелом за ранжирање преспојних каблова, висине 1HU (Schrack Technik DBK14805-- или еквивалентнo) | ком | 7
10.10.3.01.03.05 | Рутер - (ISR 4321/K9 или еквивалентно) sa 2GE, 2xмрежна интерфејс модула, 4GFlash, 4GB DRAM, додатно екипиран са 1- портним GE WAN мрежним интерфејс модулом (дуалним RJ-45&SFP), са адекватним 1000Base LX/LH SFP транспондером за рад по SM влакнима 1310nm, и 2-портним FXS мрежним интерфејс модулом. У комплету са лиценцама, напајањем и свим потребним кабловима за повезивање са модемима/другом опремом. | компл. | 1
10.10.3.01.03.06 | Свич - (WS-C2960X-24PSQ-L или еквивалентат) са 24 GigE 10/100/1000 порта, од чега 8 са подршком за PoE+ (max 110W) и са 2xSFP+2x1GBT портовима (1023 VLAN-ова подржано). У комплету са напајањем и кабловима за напајање. | ком | 1
10.10.3.01.03.07 | GSHDSLbis модем за повезивање са удаљеном локацијом мреже (TC-PAM 16/32) са једним или више SHDSL линијских портова (line rate 192-5696kbps по парици, step 64kbps) и бар једним DTE ethernet интерфејсом, у комплету са напајањем и кабловима за повезивање са свичем, као и каблом за конзолни порт. | ком | 1
10.10.3.01.03.08 | VDSL2 модем (CO) за повезивање Блока са станичном зградом См.Лука у комплету са напајањем, са ethernet портом за везу са L2 свичем (централна страна) као и каблом за конзолни порт. | ком | 2
10.10.3.01.03.09 | Набавка и испорука телефонске централе за 3 улазне аналогне линије и 8 локала, KX-TES824 CE или еквивалентна. (ШxВxД 368x284x73mm) | компл. | 1
10.10.3.01.03.10 | Набавка и испорука држача за монтажу телефонске централе у рек. | компл. | 1
Укупно - РО-ЗКУ 3
РО-ЗКУ x (x=4) - Блок 1
10.10.3.01.03.11 | Назидни рек - орман 12U димензија 635x600x595mm с прењим шинама 19", IP30, предњим стакленим и задњим металним перфорираним вратима с бравицом, демонтажним бочним страницама с бравицом, могућношћу спајања у једну целину с другим орманом и галвански повезаним металним елементима за потребе структурног каблирања, опремљеног следећом опремом: панелом за увод каблова кров/под, прстеновима за вертикално ранжирање каблова са предње и задње стране ормана, налепницама за обележавање преспојних и каблова за напајање, шином за изједначавање потенцијала и две напојне шине са минимум 8 шуко утичница у металном кућишту са каблом и прекидачем, монтажним сетовима за опрему (Schrack Technik DW126060--, DBKO4040-- x 6 ком, IU070124--, DSSRA050-- или еквивалент ), опремљен следећом опремом: | компл. | 1
10.10.3.01.03.12 | - универзалним панелом (за монтажу у кров), 19'' са 3 вентилатора и термостатом (Schrack Technik DLT12121-- x 2 ком, IUK08566-- или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.03.13 | - Модуларним patch панелом 1HU за уградњу 24 модула RJ45, опремљеним оклопљеним микроутичницама RJ45 Cat.6А на страни преспојног панела (Schrack Technik HSER0240GS, HSEMRJ6GWA или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.03.14 | - оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком. | 24
10.10.3.01.03.15 | - Voice-панела опремљен са 25 утичница 1HU (Schrack Technik HSERU25IGC или еквивалент) | ком. | 1
10.10.3.01.03.16 | - панелом за ранжирање преспојних каблова, висине 1HU (Schrack Technik DBK14805-- или еквивалентнo) | ком | 4
10.10.3.01.03.17 | Cвич - (WS-C2960CX-8PC-L или еквивалентан) са 8GigE 10/100/1000 портова (са подршком за PoE+ укупно 124W) и сa 2x1GBT+ 2x1G SFP портовима (1023 VLAN-ова подржано). У комплету са напајањем и кабловима за напајање. | ком | 1
10.10.3.01.03.18 | VDSL2 модем (CPE) за повезивање Блока са станичном зградом См.Лука у комплету са напајањем, са ethernet портом за везу са L2 свичем (страна корисника) као и каблом за конзолни порт. | ком | 1
| Укупно комплет - РО-ЗКУ x (x=4) | компл. | 1
РО-ЗКУ x (x=5) - Блок 2
10.10.3.01.03.19 | - оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком. | 24
10.10.3.01.03.20 | - Voice-панела опремљен са 25 утичница 1HU (Schrack Technik HSERU25IGC или еквивалент) | ком. | 1
10.10.3.01.03.21 | - панелом за ранжирање преспојних каблова, висине 1HU (Schrack Technik DBK14805-- или еквивалентнo) | ком | 4
10.10.3.01.03.22 | Cвич - (WS-C2960CX-8PC-L или еквивалентан) са 8GigE 10/100/1000 портова (са подршком за PoE+ укупно 124W) и сa 2x1GBT+ 2x1G SFP портовима (1023 VLAN-ова подржано). У комплету са напајањем и кабловима за напајање. | ком | 1
10.10.3.01.03.23 | VDSL2 модем (CPE) за повезивање Блока са станичном зградом См.Лука у комплету са напајањем, са ethernet портом за везу са L2 свичем (страна корисника) као и каблом за конзолни порт. | ком | 1
| Укупно комплет - РО-ЗКУ x (x=5) | компл. | 1
Утичнице и елементи за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Блок 1
10.10.3.01.03.24 | Адаптер 45х45mm за уградњу у парапет и/или узидну и/или подну утичницу и/или сет у комплету са носачем модула за уградњу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMD02W2F или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.01.03.25 | Оклопљена микроутичница cat.6a за монтажу у утичницу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 2
10.10.3.01.03.26 | Једнострука утичница за монтажу у кућиште уређаја IP опреме (Schrack Technik HSEAP842WF TOOLLESS LINE, HSED01UW2S TOOLLESS или еквивалент) | ком | 1
10.10.3.01.03.27 | Оклопљен микроутичница cat.6a за монтажу у назидну утичницу за монтажу у спуштени плафон за IP опрему. (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 1
10.10.3.01.03.28 | Оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком | 3
10.10.3.01.03.29 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Утичнице и елементи за ЗКМ Станица Смедерево Лука
Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Станица Смедерево Лука
10.10.3.01.03.30 | Каблови S/FTP категорије 6А halogen free | m | 100
10.10.3.01.03.31 | Набавка и испорука цеви типа PE Ø110mm L=6m | ком | 2
10.10.3.01.03.32 | Halogen free инсталационо ребрасто црево са свим фазонским и спојним елементима и обујмицама (3ком/1м), (постављање у објекту),(Dietzel Univolt FX) или еквивалент. Спољашњег пречника:
| - Ø40 | m | 5
| - Ø36 | m | 10
| - Ø16 | m | 30
10.10.3.01.03.33 | Набавка и испорука противпожарне смесе. Рачунато са просечном величином продора 0,3x0,3m | m² | 3
10.10.3.01.03.34 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Каблови и материјал за ЗКМ Станица Смедерево Лука
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Станица Смедерево Лука
10.10.3.01.03.35 | Монтажа и склапање комуникациног ормана са уградњом и повезивањем опреме. Са свим потребним материјалом и радовима до довођења у потпуну функционалност и стабилност | компл | 1
10.10.3.01.03.36 | Монтажа, повезивање активне опреме и пуштање у рад | компл | 1
10.10.3.01.03.37 | Монтажа, повезивање и пуштање у рад телефонске централе | компл | 1
10.10.3.01.03.38 | Mонтажа једноструке утичнице у кућиште сата | ком | 1
10.10.3.01.03.39 | Монтажа и повезивање оклопљене микроутичнице cat.6a | ком | 2
10.10.3.01.03.40 | Полагање 2хØ110 mm цеви у припремљену трасу | m | 6
10.10.3.01.03.41 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 100
10.10.3.01.03.42 | Тестирање бакарних линија заједничке комуникационе мреже са израдом протокола мерења | компл | 1
10.10.3.01.03.43 | Постављање инсталационих цеви у зид / плафон / спуштени плафон / дупли под, са штемовањем зидова, пробијањем отвора, уградњом разводних кутија. | m | 45
10.10.3.01.03.44 | Сви радови на затварању продора инсталације противпожарном смесом (у складу са важећим прописима) и премазивање каблова, цеви, каналица и сл. у дужини од по једног метра са сваке стране продора. | m² | 3
Укупно - Радови ЗКМ Станица Смедерево Лука
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА:
10.10.3.02.00 | САТНИ СИСТЕМ
Материјал - сатни систем
10.10.3.02.01 | Једнострани аналогни IP секундарни часовник, синхронизован NTP сигналом, за унутрашњу монтажу. Пречник бројчаника 30cm. (Bodet PROFIL 930 NTP или еквивалентно) | ком | 7
10.10.3.02.02 | Једнострани аналогни секундарни IP часовник, синхронизован NTP сигналом за спољашњу монтажу. Пречника бројчаника 60cm. Са унутрашњим LED осветљењем. (Bodet PROFIL 960E SF NTP или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.02.03 | Носач за фиксирање једностраног или двостраног аналогног секундарног часовника пречника 30cm унутрашњу монтажу. Са свим потребним материјалом и радовима | ком | 7
10.10.3.02.04 | Носач за фиксирање једностраног или двостраног аналогног секундарног часовника пречника 60cm спољашњу монтажу. Са свим потребним материјалом и радовима | ком | 1
10.10.3.02.05 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ - САТНИ СИСТЕМ:
Радови - сатни систем
10.10.3.02.06 | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију једностраног аналогног секундарног часовника за унутрашњу монтажу | ком | 7
10.10.3.02.07 | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију једностраног аналогног секундарног часовника за спољашњу монтажу | ком | 1
10.10.3.02.08 | Монтажа носача за једнострани и двострани сат пречника 30cm за унутрашњу монтажу | ком | 7
10.10.3.02.09 | Монтажа носача за једнострани и двострани сат пречника 60cm за спољашњу монтажу | ком | 1
УКУПНО РАДОВИ - САТНИ СИСТЕМ:
УКУПНО САТНИ СИСТЕМ:
10.10.3.03.00 | СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - систем аутоматске дојаве пожара Смедерево Лука
10.10.3.03.01 | Адресибилна противпожарна централа (FPA-5000 или еквивалентно) која подржава EN54 и VdS стандард, опремљена следећим елементима: - челично кућиште (монтажа на зид) са поклопцем - панел шине за постављање функционалних модула - држач за четири батерије и јединице за напајање - панел контролер са оперативним екраном на српском језику (могућност повезивања штампача) - јединица за напајање, 24V/5A - USB, CAN, Ethernet интерфејси - медија конвертор са 2 10/100BASE-TX порта сва опрема потребна за повезивање централе на 4 SM FO.
| - софтверски кључ за могућност интеграције и повезивања централе под надзорни софтвер путем прикључења на OPC (ADC-5000-OPC OPC licence key или еквивалентно) - интерфејс модул за повезивање са радном станицом - два функционална модула (LSN1500A) за по једну адресабилну петљу, са могућношћу прикључења до 254 LSN елемента по петљи, максималне дужине петље до 1600m и максималне потрошње по петљи до 300mA - контролни модул за батерије - модул за повзивање две линије алармних сирена - адресна картица која алоцира 128 тачака у систему | компл. | 1
10.10.3.03.02 | Релејни модул са 8 нисконапонских релејних излаза (RML 0008 A или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.03.03 | Акумулаторска батерија 12 VDC, 60Ah. | ком | 2
10.10.3.03.04 | Позивар са могућношћу програмирања преко директно прикљученог или удаљеног телефона, обезбеђује гласовну дојаву било којој алармној централи, има 4 улаза и 2 PGM излаза, 4 телефонска пејџер броја, 1 инсталатерски и 4 корисничка PIN кода, са дужином гласовних порука 4x15s или 2x30s. У комплету са акумулаторском батеријом која омогућава рад уређаја 72h у stand - by и 0,5h у алармном режиму. (VD 710 ParaVox или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.03.05 | Адресибилни оптички детектор дима која подржава EN54 и VdS стандард. У компледу са подножјем за монтажу, изолатором кратког споја и ознаком.(FAP-425-O-R, MS 400, TP4 400 или еквивалентно) | ком | 24
10.10.3.03.06 | Адресибилни детектор топлоте који подржава EN54 и VdS стандард. У комплету са подножјем за монтажу, изолатором кратког споја и ознаком ( FAH-425-T-R, MS 400, TP4 400 или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.03.07 | Унутрашњи ручни адресабилни јављач која подржава EN54 и VdS стандард (FMC-210-DM-G-R или еквивалентно) | ком | 2
10.10.3.03.08 | Унутрашња алармна сирена која подржава EN54 и VdS стандард. ( FNM-320-SRD или еквивалентно) | ком | 1
10.10.3.03.09 | Спољашна алармна сирена која подржава EN54 и VdS стандард. IP66 ( FNM-320-LED-SRD или еквивалентно) | компл. | 1
10.10.3.03.10 | Паралелни светлосни индикатор која подржава EN54 и VdS стандард (FAA-420-RI-ROW или еквивалентно) | ком | 13
10.10.3.03.11 | Додатног подножја за качење детектора пожара на нестандардне површине (бетонске греде, кровну конструкцију, неравне зидове,...), са свим потребним материјалом | ком | 7
10.10.3.03.12 | Инсталациони кабл типа:
| - J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 500
| - NHXHX 3x1,5 FE180/E30 | m | 60
| - NHXHX 3x1,5 FE180/E90 | m | 60
| - JE-H(St)H /FE180/E90 5x2x0,8 | m | 30
10.10.3.03.13 | Набавка и испорука противпожарне смесе. Рачунато са просечном величином продора 0,3x0,3m | m² | 2
10.10.3.03.14 | Ситан инсталациони материјал | паушал
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ - СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
Радови - систем аутоматске дојаве пожара Смедерево Лука
10.10.3.03.15 | Полагање каблова у већ припремљене трасе. | m | 650
10.10.3.03.16 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију адресибилне противпожарне централе | ком | 1
10.10.3.03.17 | Монтажа на подножје и повезивање на постављену инсталацију адресибилног аутоматског детектора | ком | 25
10.10.3.03.18 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију ручног адресибилног јављача | ком | 2
10.10.3.03.19 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију алармне сирене | ком | 2
10.10.3.03.20 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију паралелног светлосног индикатора | ком | 13
10.10.3.03.21 | Сви радови на затварању продора инсталације противпожарном смесом (у складу са важећим прописима) и премазивање каблова, цеви, каналица и сл. у дужини од по једног метра са сваке стране продора. | m² | 2
10.10.3.03.22 | Мерење и испитивање изведене инсталације | паушал
УКУПНО РАДОВИ - СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
5/1.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
PЕКАПИТУЛАЦИЈА
10.10.3.01.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
10.10.3.02.00 | САТНИ СИСТЕМ
10.10.3.03.00 | СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
УКУПНО (дин):

## KABL.I PRUZNA POSTROJENJA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
5/1.2 ПРОЈЕКТA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
НАПОМЕНЕ: 1. Све позиције које се односе на материјал обухватају и испоруку. 2. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган. Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Поштовати ISO9000, ISO14001, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/EIA/310-D-1992, IEC 62297-1&2, DIN41414-7, IEC 60917-2-1, EN 60917-2-1, IEC 60529, CE, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 сертификате и RoHS стандард. За компоненте система доставити спецификације произвођача. За оптичке каблове доставити техничке референце произвођача и и мерења приликом испоруке кабла. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу са ТIA-606A стандардом. 3. Трансмисионе компоненте система морају бити сертификоване од стране независних лабораторија што укључује и печ каблове. 4. Инсталацију и мерење морају обавити инсталатери сертификовани од стране произвођача опреме и мерних уређаја. 5. Део опреме се монтира у близини проводника контактне мреже 25kV/50Hz. 6. Уземљење свих металних рамова и ормана у објектима је део пројекта електроенергетских инсталација
10.10.2.01.00 | КАБЛОВСКА ПОСТРОЈЕЊА
10.10.2.01.01.00 | РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋОЈ ПРУЗИ СМЕДЕРЕВО - РАДИНАЦ
Материјал - постојећа пруга Смедерево - Радинац
10.10.2.01.01.01 | Песак | m3 | 40
10.10.2.01.01.02 | Позор трака жута - 80 mm | kg | 7
10.10.2.01.01.03 | ПВЦ штитник - 1m | ком. | 670
10.10.2.01.01.04 | Опека | ком. | 200
10.10.2.01.01.05 | Бетонски стубићи за обележавање трасе каблова | ком. | 6
10.10.2.01.01.06 | Рачвасти наставак за кабл STA-V (стандард ЖС S1.52) | ком. | 2
10.10.2.01.01.07 | Заштитна капа за одвојни кабл | ком. | 1
10.10.2.01.01.08 | Заштитна капа за локалне каблове | ком. | 4
10.10.2.01.01.09 | Пружни бакарни кабл STA-V 3x4x1,2mm+ 8x4x1,2mm+ 12x4x0,9mm | m | 150
10.10.2.01.01.10 | Одвојни STA-PV 7x4x1,2+15x4x0,9mm кабл | m | 15
10.10.2.01.01.11 | Набавка и испорука бакарног кабла типа TK59M 5x4x0,8 | m | 650
10.10.2.01.01.12 | Набавка и испорука цеви PE Ø40mm за удувавање оптичког кабла | m | 1240
10.10.2.01.01.13 | Набавка и испорука пластичних спојница за настављање полиетиленске цеви | ком | 6
10.10.2.01.01.14 | Чепови за цеви PE | ком | 8
10.10.2.01.01.15 | Калај (Sn 33%) | kg | 4
10.10.2.01.01.16 | Битуменска маса | kg | 18
Укупно - Материјал (постојећа пруга Смедерево-Радинац)
Радови - Постојећа пруга Смедерево - Радинац
10.10.2.01.01.17 | Проналажење трасе постојећих пружних каблова - укључује употребу трагача са обележавањем | m | 620
10.10.2.01.01.18 | Чишћење растиња | m2 | 50
10.10.2.01.01.19 | Ископ и затрпавање рова по постојећој траси 0,5x0,8 m са испоруком и постављањем песка (6 m3 на 100 m рова) коруба и позор траке, затрпавање са набијањем у најмање три слоја, одвожење сувишне земље на обележену депонију. | m | 620
10.10.2.01.01.20 | Обележавање трасе за полагање каблова | m | 150
10.10.2.01.01.21 | Ископ новог рова 0,4×0,8 m, постављање слоја песка d = 10 cm, коруба и позор траке затрпавање са набијањем у најмање три слоја, одвожење сувишне земље на обележену депонију. | m | 50
10.10.2.01.01.22 | Израда проширења рова (4x2m) за постављање наставака на пружним кабловима са затрпавањем. | ком. | 1
10.10.2.01.01.23 | Измештање кабла из рова у ров. | m | 50
10.10.2.01.01.24 | Демонтажа, одвожење на одобрену локацију и предаја Инвеститору пружних каблова и наставака са постојеће трасе каблова. | компл. | 1
10.10.2.01.01.25 | Полагање опеке на кант у ров | ком. | 200
10.10.2.01.01.26 | Уградња бетонских стубића за обележавање трасе каблова | ком. | 6
10.10.2.01.01.27 | Демонтажа кондензаторског/рачвастог наставка | ком | 2
10.10.2.01.01.28 | Монтажа рачвастог наставка на каблу STA-V, са израдом кондензаторских спрега, са испоруком потребних кондензатора и израдом шеме укрштања (R2') | ком | 1
10.10.2.01.01.29 | Монтажа рачвастог наставка на каблу STA-V (R2). | ком | 1
10.10.2.01.01.30 | Полагање STA-V 3x4x1,2mm+ 8x4x1,2mm+12x4x0,9mm кабла | m | 150
10.10.2.01.01.31 | Полагање STA-PV 7x4x1,2+15x4x0,9mm одвојног кабла | m | 15
10.10.2.01.01.32 | Полагање TK59M Xx4x0,8 кабла | m | 650
10.10.2.01.01.33 | Полагање по две цеви PE Ø40mm у ров, цеви, лимене канале и каналете (рачунато по дужини цеви). | m | 1240
10.10.2.01.01.34 | Монтажа пластичних спојница за настављање полиетиленске цеви. | ком | 6
10.10.2.01.01.35 | Испитивање PE цеви , на сваких 2.000 метара положених цеви. | компл. | 1
10.10.2.01.01.36 | Мерење и испитивање кабла STA-V на међустаничном растојању | компл. | 1
10.10.2.01.01.37 | Израда документације изведеног стања | пушал | 1
10.10.2.01.01.38 | Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација | m | 670
Укупно - Радови постојећа пруга Смедерево - Радинац
УКУПНО РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋОЈ ПРУЗИ СМЕДЕРЕВО - РАДИНАЦ:
10.10.2.01.02.00 | ПРУЖНИ БАКАРНИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - пружни бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
10.10.2.01.02.01 | Набавка и испорука бакарног кабла типа ЅTА-PV 4x4x1,2+12x4x0,9 | m | 4250
10.10.2.01.02.02 | Набавка и испорука бакарног кабла типа ЅTА-PV 7x4x1,2+15x4x0,9 | m | 15
10.10.2.01.02.03 | Набавка и испорука бакарног кабла типа TK59 M 20x4x0,8 | m | 40
10.10.2.01.02.04 | Набавка и испорука бакарног кабла типа TK59 M 10x4x0,8 | m | 40
10.10.2.01.02.05 | Набавка и испорука изолованог бакарног ужета за повезивање Al/Fe заштите пружног кабла на уземљење објекта | m | 20
10.10.2.01.02.06 | Набавка и испорука термоскупљјуће споjнице (XAGA 550 75/15-500 или еквивалентно) - као завршног наставка на STA-PV каблу | компл. | 2
10.10.2.01.02.07 | Набавка и испорука термоскупљјуће споjнице (XAGA 550 43/8-350 или еквивалентно) - као рачвастог наставка за увођење STA-PV/TK59М кабла у блок кућицу. | компл. | 2
10.10.2.01.02.08 | Набавка и испорука кабловске главе за бакарни кабл капацитета до 100x2 | ком. | 2
10.10.2.01.02.09 | Набавка и испорука кабловске главе за бакарни кабл капацитета до 20x2 | ком. | 4
10.10.2.01.02.10 | Испорука и монтажа рама (уводног ормана) за завршетак пружних каблова на кабл глави КГ100 и за уземљење кабла (УО-ТТ1), за увод локалних каблова као и за монтажу реглета и транслатора (УО-ТТ2). | компл. | 2
10.10.2.01.02.11 | Испорука и монтажа рама (уводног ормана) за завршетак одвојног кабла на кабл главама КГ20 и за уземљење кабла (УО-ТТ1), за увод локалних каблова као и за монтажу реглета и транслатора (УО-ТТ2). | компл. | 1
10.10.2.01.02.12 | Лимени канал
| 1. Корито 30х20 cm | m | 66
| 2. Конзола | ком. | 78
| 3. Држачи за коси лимени канал | компл. | 12
10.10.2.01.02.13 | Набавка и испорука правог (симетричног) наставка за кабл STA -PV (стандард ЖС S1.50) | компл. | 4
10.10.2.01.02.14 | Набавка и испорука рачвастог наставка за кабл STA -PV (стандард ЖС S1.52) | компл. | 1
10.10.2.01.02.15 | Набавка и испорука кондензаторског наставка за кабл STA/STA -PV (стандард ЖС S1.50), са испоруком кондензатора и осталог монтажног материјала | компл. | 3
10.10.2.01.02.16 | Набавка и испорука пупиновог наставка за кабл STA -PV(стандард ЖС S1.51), са испоруком калемова и осталог монтажног материјала | компл. | 2
10.10.2.01.02.17 | Уземљење за пупинов наставак на каблу STA -PV R (Rz ≤ 5 Ω). Позиција обухвата: Мерење отпора тла у подручју предвиђеном за сонде уземљења, прорачун уземљења за цевне сонде Ø50,8 mm L=3 m, испоруку причврсног прибора за сонде, испоруку FeZn траке 25x4 mm потребне дужине, изоловани Cu проводник 25 mm² потребне дужине и спојницу са Pb уметком са спајање Cu проводника са FeZn траком | ком. | 2
10.10.2.01.02.18 | Набавка и испорука цеви типа HDPE Ø110mm за пролазе каблова испод пруге/пута | m | 456
10.10.2.01.02.19 | Набавка и испорука цеви типа HDPE Ø110m за увод у објекте | m | 18
10.10.2.01.02.20 | Станична бетонска каналета
| 1. Корито 100х50х25 cm | ком. | 20
| 2. Поклопац станичне бетонске каналете 50×50×6 cm | ком. | 40
10.10.2.01.02.21 | Позор трака жута - 80mm | kg | 50
10.10.2.01.02.22 | PVC штитник - 1m | ком. | 4920
10.10.2.01.02.23 | Бетонски стубићи за обележавање трасе каблова | ком. | 80
10.10.2.01.02.24 | Песак | m3 | 163
10.10.2.01.02.25 | Опека | ком. | 19680
10.10.2.01.02.26 | Калај (Sn 33%) | kg | 20
10.10.2.01.02.27 | Битуменска маса | kg | 90
Укупно - Материјал пружни бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
Радови - Пружни бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
10.10.2.01.02.28 | Ископ новог рова 0,4×0,8m, постављање слоја песка d=10cm, коруба и позор траке затрпавање са набијањем у најмање три слоја, одвожење сувишне земље на обележену депонију. | m | 4920
10.10.2.01.02.29 | Израда пролаза испод колосека 4хØ110 mm, са постављањем цеви и свим потребним материјалом и радовима | m | 66
10.10.2.01.02.30 | Израда пролаза испод саобраћајнице 4хØ110 mm, са постављањем цеви и свим потребним материјалом и радовима | m | 48
10.10.2.01.02.31 | Оправка оштећених бетонских и асфалтних површина и ивичњака са свим потребним материјалом и радовима | m | 48
10.10.2.01.02.32 | Полагање 2хØ110 mm цеви у припремљену трасу | m | 10
10.10.2.01.02.33 | Израда проширења рова (4x2m) за постављање наставака на пружним бакарним кабловима, са испуњавањем песком и затрпавањем. | ком. | 10
10.10.2.01.02.34 | Ископ (60 cm) и постављање нових бетонских станичних каналета, пуњење песком и након полагања свих каблова постављање поклопаца и прекривање са 10 cm земље или туцаника | m | 20
10.10.2.01.02.35 | Монтажа лименог канала заједно са носећом конструкцијом | m | 66
10.10.2.01.02.36 | Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. | m | 4920
10.10.2.01.02.37 | Полагање опеке на кант у ров/каналету | ком. | 19680
10.10.2.01.02.38 | Уградња бетонских стубића за обележавање трасе каблова | ком. | 80
10.10.2.01.02.39 | Полагање кабла STA-PV у ров, цеви, лимене канале и каналете | m | 4265
10.10.2.01.02.40 | Полагање TK59M Xx4x0,8 кабла | m | 80
10.10.2.01.02.41 | Уградња кабловске главе за унутрашњу монтажу у постојећи изводни орман и увођење кабла на кабловску главу капацитета 100x2 | ком | 2
10.10.2.01.02.42 | Уградња кабловске главе за унутрашњу монтажу у постојећи изводни орман и увођење кабла на кабловску главу капацитета 20x2 | ком | 4
10.10.2.01.02.43 | Превезивање на кабл главама у Смедереву, Радинцу и Малој Крсни. | компл. | 1
10.10.2.01.02.44 | Монтажа термоскупљајуће спојнице (XAGA 550 75/15-500 или еквивалентно) за завршетак кабла STA-PV и прелазак на ТК 59 М кабл | ком | 2
10.10.2.01.02.45 | Монтажа термоскупљајуће спојнице (XAGA 550 43/8-350 или еквивалентно) на одвојном каблу STA-PV и прелазак на ТК 59 М кабл | ком | 2
10.10.2.01.02.46 | Израда симетричног наставка на каблу ЅTА-PV | ком. | 4
10.10.2.01.02.47 | Израда рачвастог наставка на каблу ЅTА-PV | ком. | 1
10.10.2.01.02.48 | Израда кондензаторског наставка на каблу ЅTА-PV | ком. | 3
10.10.2.01.02.49 | Израда пупинованог наставка на каблу ЅTА-PV | ком. | 2
10.10.2.01.02.50 | Израда уземљења за пупинов наставак - побијање сонди, повезивање сонди међусобно FeZn траком 25x4 mm, повезивање траке са Cu проводником 25 mm² ископ рова за полагање траке и изолованог Cu проводника, полагање траке и Cu проводника | ком. | 2
10.10.2.01.02.51 | Повезивање Al/Fe заштите кабла ужетом за уземљење на уземљење објекта/преспајање са другим каблом. | компл. | 1
10.10.2.01.02.52 | Мерење и испитивање пружног ЅТА-PV 4x4x1,2+12x4x0,9mm | компл. | 1
10.10.2.01.02.53 | Израда техничке документације изведеног објекта за разводну мрежу | паушал
10.10.2.01.02.54 | Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација | m | 5040
Укупно - Радови пружни бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
УКУПНО ПРУЖНИ БАКАРНИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА-СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
10.10.2.01.03.00 | ПРУЖНИ ОПТИЧКИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - пружни оптички каблови Језава - Смедерево Лука
10.10.2.01.03.01 | Набавка и испорука цеви PE Ø40mm за удувавање оптичког кабла | m | 8400
10.10.2.01.03.02 | Набавка и испорука пластичних спојница за настављање полиетиленске цеви за надпритисак 6 bara. | ком | 20
10.10.2.01.03.03 | Набавка и испорука оптичког кабла типа TO SM 03 4x6xIIx0,4x3,5xCMAN G.652.D | m | 4200
10.10.2.01.03.04 | Оптичка спојница - комплет за сва влакна, опремљена касетама за сплајсовање, чешљевима, термоскупљајућом цеви, механизмом за затварање спојнице, држачем и комплет инсталационим материјалом | компл. | 2
10.10.2.01.03.05 | Завршна оптичка кутија за 24 в. Одговарајућих димензија са потребним бројем увода, са елементима за сплајсовање, вођицама за отпичка влакна, Е-2000/APC адаптерима са пигтејловима, цевчицама за вођење каблова и сетом инсталационог и монтажног материјала у свему према техничким условима. | компл. | 2
10.10.2.01.03.06 | Бетонски стубићи за обележавање трасе каблова | ком. | 7
Укупно - Материјал пружни оптички каблови Језава - Смедерево Лука
Радови - Пружни оптички каблови Језава - Смедерево Лука
10.10.2.01.03.07 | Полагање по две цеви PE Ø40mm у ров, цеви, лимене канале и каналете (рачунато по дужини цеви). | m | 8400
10.10.2.01.03.08 | Монтажа пластичних спојница за настављање полиетиленске цеви. | ком | 20
10.10.2.01.03.09 | Испитивање PE цеви, на сваких 2.000 метара положених цеви. | компл. | 1
10.10.2.01.03.10 | Увлачење/удувавање оптичког кабла у цев PE Ø40mm | m | 4200
10.10.2.01.03.11 | Израда правог наставка на оптичким кабловима са 24 влакана | ком | 2
10.10.2.01.03.12 | Монтажа завршне оптичке кутије, увлачење оптичког кабла, сплајсовање пигтејлова, постављање механичке заштите и завршетак на адаптерима. | компл. | 2
10.10.2.01.03.13 | Уградња бетонских стубића за обележавање трасе каблова | ком. | 7
10.10.2.01.03.14 | Испитивање кабла од 24 влакна на добошу, пре увлачења и полагања | ком | 2
10.10.2.01.03.15 | Испитивање кабла 24 влакна после увлачења и полагања | ком | 2
10.10.2.01.03.16 | OTDR мерења комплетне деонице са израдом протокола мерења | по вла-кну | 24
10.10.2.01.03.17 | Обрада краја оптичког кабла капацитета 24 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (у саставу рек ормана), обрачун по крају кабла | компл. | 2
10.10.2.01.03.18 | Израда техничке документације изведеног објекта за оптички кабл | паушал
Укупно - Радови пружни оптички каблови Језава - Смедерево Лука
УКУПНО ПРУЖНИ ОПТИЧКИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА-СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
10.10.2.01.04.00 | ЛОКАЛНИ БАКАРНИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - локални бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
10.10.2.01.04.01 | Набавка и испорука бакарног кабла типа TK59M 10x4x0,8 | m | 1320
10.10.2.01.04.02 | Набавка и испорука бакарног кабла типа TK59M 5x4x0,8 | m | 1035
10.10.2.01.04.03 | Набавка и испорука бакарног кабла типа TK59M 15x4x0,8 | m | 20
10.10.2.01.04.04 | LiHCH 20x2x0,5 | m | 20
10.10.2.01.04.05 | JH(St)H 3×4×0,8 mm | m | 30
10.10.2.01.04.06 | JH(St)H 10×2×0,8 mm | m | 20
10.10.2.01.04.07 | JH(St)H 2×2×0,8 mm | m | 80
10.10.2.01.04.08 | Набавка и испорука елемената за завршетак спољних локалних каблова (монтира се у УО-ТТ2 Језава и УО-ТТ2 Смедерево Лука): - носач реглета 2ком - раставне 10x2 IDC 9 ком, - прикључне 10x2 IDC 9ком, - блок за обележавање 18ком, - осигурачки модул 10x2 10KA/10A 9ком - механички одвод масе 18ком | компл. | 2
10.10.2.01.04.09 | Испорука ормана и монтажа на зид (КО-ТТ 1 Блок Језава, Блок 1 и 2 Смедерево Лука, KO-TT ПП) израђеног од челичног лима димензија 520x260x145mm са носачима за реглете, опремљен следећим елементима: -раставне летвице 10x2 са IDC конекторима са дуплим контактима на ранжирној страни (3 ком), -прикључна летвица 10x2 са IDC конеткорима са дуплим контактима на ранжирној страни (3 ком), -блок за обележавање (6 ком), - осигурачки модул 10x2 10KA/10A (3 ком) -механички одвод масе (6 ком) | компл. | 4
10.10.2.01.04.10 | Набавка и испорука елемената за завршетак спољних локалних каблова (монтира се у УО-ТТ2 Блок Југопетрол): - носач реглета 2ком - раставне 10x2 IDC 2 ком, - прикључне 10x2 IDC 2ком, - блок за обележавање 4ком, - осигурачки модул 10x2 10KA/10A 2ком - механички одвод масе 4ком | компл. | 1
10.10.2.01.04.11 | Испорука ормана за спољну монтажу (КО-ТТ4 См.Лука) за завршетак локалних каблова, са темељом и изолованим ужетом FeZn 90 mm2, потребне дужине за уземљење на најближу уземљену шину, опремљен са бравицом и свим потребним елементима и следећим елементима: -раставне летвице 10x2 са IDC конекторима са дуплим контактима на ранжирној страни (3 ком), -прикључна летвица 10x2 са IDC конеткорима са дуплим контактима на ранжирној страни (3 ком), -блок за обележавање (6 ком), - осигурачки модул 10x2 10KA/10A (3 ком) -механички одвод масе (6 ком) У комплету са постољем за монтажу у бетон са свим потребним монтажним материјалом | компл. | 1
10.10.2.01.04.12 | Набавка и испорука цеви типа HDPE Ø110mm за пролазе каблова испод пруге/пута | m | 208
10.10.2.01.04.13 | Набавка и испорука цеви типа HDPE Ø110m за увод у објекте | ком. | 32
10.10.2.01.04.14 | Позор трака жута - 80mm | kg | 9
10.10.2.01.04.15 | PVC штитник - 1m | ком. | 910
10.10.2.01.04.16 | Бетонски стубићи за обележавање трасе каблова | ком. | 8
10.10.2.01.04.17 | Песак | m3 | 37
10.10.2.01.04.18 | Опека | ком. | 3660
Укупно - Материјал локални бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
Радови - Локални бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
10.10.2.01.04.19 | Склапање и монтажа ормана КО-ТТ са уградњом и повезивањем опреме | ком. | 4
10.10.2.01.04.20 | Уградња и повезивањем опреме у УО-ТТ | ком. | 3
10.10.2.01.04.21 | Материјал, израда, постављање темеља, склапање и монтажа спољашњег ормана са уградњом и повезивањем опреме. Са свим потребним материјалом и радовима до довођења у потпуну функционалност и стабилност | ком. | 1
10.10.2.01.04.22 | Ископ новог рова 0,4×0,8m, постављање слоја песка d=10cm, коруба и позор траке затрпавање са набијањем у најмање три слоја, одвожење сувишне земље на обележену депонију. | m | 915
10.10.2.01.04.23 | Израда пролаза испод колосека 4хØ110 mm, са постављањем цеви и свим потребним материјалом и радовима | m | 24
10.10.2.01.04.24 | Израда пролаза испод колосека 2хØ110 mm, са постављањем цеви и свим потребним материјалом и радовима | m | 14
10.10.2.01.04.25 | Израда пролаза испод саобраћајнице 4хØ110 mm, са постављањем цеви и свим потребним материјалом и радовима | m | 21
10.10.2.01.04.26 | Оправка оштећених бетонских и асфалтних површина и ивичњака са свим потребним материјалом и радовима | m | 21
10.10.2.01.04.27 | Полагање 4хØ110 mm цеви у припремљену трасу | m
10.10.2.01.04.28 | Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. | m | 915
10.10.2.01.04.29 | Полагање TK59M Xx4x0,8 кабла | m | 2375
10.10.2.01.04.30 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 150
10.10.2.01.04.31 | Полагање опеке на кант у ров | ком. | 3660
10.10.2.01.04.32 | Уградња бетонских стубића за обележавање трасе каблова | ком. | 8
10.10.2.01.04.33 | Израда техничке документације изведеног објекта за кабловску мрежу | паушал
10.10.2.01.04.34 | Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација | m | 980
Укупно - Радови локални бакарни каблови Језава - Смедерево Лука
УКУПНО ЛОКАЛНИ БАКАРНИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА-СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
УКУПНО КАБЛОВСКА ПОСТРОЈЕЊА:
10.10.2.02.00 | ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ И ПРУЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ
10.10.2.02.01.00 | ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ И ПРУЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
Материјал - Распутница Језава
10.10.2.02.01.01 | Испорука и монтажа командног телефона 27-делног | ком | 1
10.10.2.02.01.02 | Испорука и монтажа централног станичног уређаја за ТКП 27-делни - 2 АТА прикључка, 4 CB прикључка, 8 LB прикључка са једним излучивачем позива, у комплету са рамом за монтажу, реглетама, међуразделником, осигурачком шином и осигурачким модулима. | ком | 1
10.10.2.02.01.03 | Селективни преносник за 2-жични рад | ком | 1
10.10.2.02.01.04 | Исправљач 230 V/24 V/10 А - полови на лебдећем потенцијалу | ком | 1
10.10.2.02.01.05 | Аку батерија 24 V/120 Аh | ком | 1
10.10.2.02.01.06 | Комплет алата, инструмената, прибора и рачунар са софтвером | компл. | 1
10.10.2.02.01.07 | Телефон код штитног сигнала за монтажу на сигнални стуб (еквивалентан телефону на улазном сигналу ) | ком | 3
10.10.2.02.01.08 | Помоћни телефон за 10 линија | ком | 1
10.10.2.02.01.09 | LB телефон | ком | 3
10.10.2.02.01.10 | Јакозвучно звоно | ком | 3
10.10.2.02.01.11 | Транслатори (3xT2, 2xT3) | компл. | 1
10.10.2.02.01.12 | Системски и инсталациони каблови (HF) потребног капацитета за повезивање елемената система | компл. | 1
Укупно - Материјал Распутница Језава
Радови - Распутница Језава
10.10.2.02.01.13 | Монтажа комплетне станичне опреме и прибора са ожичавањем и каблирањем | компл. | 1
10.10.2.02.01.14 | Монтажа телефонских уређаја | компл. | 1
10.10.2.02.01.15 | Монтажни пројекат | компл. | 1
10.10.2.02.01.16 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | компл. | 1
10.10.2.02.01.17 | Документација изведеног стања | паушал
Укупно - Радови Распутница Језава
УКУПНО СТАНИЧНИ ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈ РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА:
10.10.2.02.02.00 | ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ И ПРУЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - Смедерево Лука
10.10.2.02.02.01 | Испорука командног телефона 27-делног | ком | 1
10.10.2.02.02.02 | Испорука централног станичног уређаја за ТКП 27-делни - 2 АТА прикључка, 4 CB прикључака, 8 LB прикључка са једним излучивачем позива, у комплету са рамом за монтажу, реглетама, међуразделником, осигурачком шином и осигурачким модулима. | ком | 1
10.10.2.02.02.03 | Селективни преносник за 2-жични рад | ком | 1
10.10.2.02.02.04 | Систем далеких телефонских прикључака (страна корисника) | ком | 1
10.10.2.02.02.05 | Исправљач 230 V/24 V/10 А - полови на лебдећем потенцијалу | ком | 1
10.10.2.02.02.06 | Аку батерија 24 V/120 Аh | ком | 1
10.10.2.02.02.07 | Комплет алата, инструмената, прибора и рачунар са софтвером | компл. | 1
10.10.2.02.02.08 | Телефон код штитног сигнала за монтажу на сигнални стуб (еквивалентан телефону на улазном сигналу ) | ком | 1
10.10.2.02.02.09 | Помоћни телефон за 10 линија | ком | 1
10.10.2.02.02.10 | LB телефон | ком | 4
10.10.2.02.02.11 | LB телефон са акумулаторском батеријом (Блок ЈП) | ком | 1
10.10.2.02.02.12 | Телефон у кућици путног прелаза | ком | 1
10.10.2.02.02.13 | LB телефон (у кућишту за спољњу монтажу) на посебном стубу. | ком | 1
10.10.2.02.02.14 | Јакозвучно звоно | ком | 5
10.10.2.02.02.15 | Транслатори (4xT2) | компл. | 1
10.10.2.02.02.16 | Системски и инсталациони каблови (HF) потребног капацитета за повезивање елемената система | компл. | 1
10.10.2.02.02.17 | Набавка и испорука дигиталног регистрофона за регистровање и снимање службених разговора (6 канала). Уређај има могућност умрежавања, надгледање током снимања, репродукције и архивирања на дискети, ZIP диску, CD-R/RW или меморијској картици. У комплету са UPS уређајем за веспрекидно напајање. RC3-04AZ или еквивалентан | компл. | 1
Укупно - Материјал Смедерево Лука
Радови - Смедерево Лука
10.10.2.02.02.18 | Монтажа комплетне станичне опреме и прибора са ожичавањем и каблирањем | компл. | 1
10.10.2.02.02.19 | Монтажа телефонских уређаја у комплету са израдом темеља за телефоне на посебном стубу | компл. | 1
10.10.2.02.02.20 | Монтажни пројекат | компл. | 1
10.10.2.02.02.21 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | компл. | 1
10.10.2.02.02.22 | Монтажа, пуштање у рад и подешавање регистрофона у складу са условима корисника | компл. | 1
10.10.2.02.02.23 | Документација изведеног стања | паушал
Укупно - РадовиСмедерево Лука
УКУПНО СТАНИЧНИ ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈ СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
10.10.2.02.03.00 | ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ - СМЕДЕРЕВО, МАЛА КРСНА, ТОПЧИДЕР
Материјал - Смедерево и Мала Крсна
10.10.2.02.03.01 | Испорука линијског НФ појачавача са регенератором импулса. | ком | 1
10.10.2.02.03.02 | Испорука рамa за монтажу уређаја, са свим неопходним елементима за, заштиту и повезивање. | ком | 2
10.10.2.02.03.03 | Систем далеких телефонских прикључака (страна централе) | ком | 1
10.10.2.02.03.04 | Исправљач 230 V/24 V/10 А - полови на лебдећем потенцијалу | ком | 2
10.10.2.02.03.05 | Транслатори (2xT2, 1xT3) | компл. | 1
10.10.2.02.03.06 | Транслатори (1xT2) | компл. | 1
10.10.2.02.03.07 | Транслатори (1xT3) | компл. | 1
10.10.2.02.03.08 | Аку батерија 24 V/120 Аh | ком | 2
10.10.2.02.03.09 | Системски и инсталациони каблови (HF) потребног капацитета за повезивање елемената система | компл. | 1
Укупно - Материјал Смедерево и Мала Крсна
Радови -Смедерево и Мала Крсна
10.10.2.02.03.10 | Монтажа рамова са исправљачима, и свих потребних елемената за повезивање, са ожичавањем и каблирањем. | компл. | 2
10.10.2.02.03.11 | Монтажа, пуштање у рад и подешавање линијског НФ појачавача са регенератором импулса (Смедерево) | компл. | 1
10.10.2.02.03.12 | Монтажни и пуштање у рад система далеких телефонских пркључака на страни централе (Мала Крсна) | компл. | 1
10.10.2.02.03.13 | Интервенција на централном диспечерском уређају (Топчидер) ради укључивања нових станица у рад CDEv система. | компл. | 1
10.10.2.02.03.14 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | компл. | 1
10.10.2.02.03.15 | Документација изведеног стања | паушал
Укупно - Радови Смедерево и Мала Крсна
УКУПНО ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ - СМЕДЕРЕВО, МАЛА КРСНА, ТОПЧИДЕР:
10.10.2.02.04.00 | ИСКЉУЧЕЊЕ И ПОНОВНО УКЉУЧЕЊЕ СИСТЕМА
10.10.2.02.04.01 | Искључивање и поновно укључивање сигнално-сигурносних, телекомуникационих и енергетских система који раде по пружним кабловима (позиција обухвата сва потребна искључивања и укључивања са мерењима и подешавањима) | компл. | 1
УКУПНО ИСКЉУЧЕЊЕ И ПОНОВНО УКЉУЧЕЊЕ СИСТЕМА:
УКУПНО ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ И ПРУЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ:
10.10.2.03.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
10.10.2.03.01.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
10.10.2.03.01.01.00 | РО-ЗКУ 1.1 (Метални контејнер Језава)
10.10.2.03.01.01.01 | Самостојећи рек - орман 42U димензија 1970х800х1000mm с предњим шинама 19", IP30, предњим и задњим металним перфорираним вратима с бравицом, демонтажним бочним страницама с бравицом, могућношћу спајања у једну целину с другим орманом и галвански повезаним металним елементима за потребе структурног каблирања, опремљеног следећом опремом: панелом за увод каблова кров/под, прстеновима за вертикално ранжирање каблова са предње и задње стране ормана, монтажним сетовима за опрему, налепницама за обележавање преспојних и каблова за напајање, шином за изједначавање потенцијала и напојним шинама са минимум 16 шуко утичница у металном кућишту са каблом и прекидачем, опремом потребном за фиксирање, полицом за смештај опреме, носивости 400kg. (Schrack Technik DS42801X-A + DSRT4281-- + DSRT4285-- са бравицом, DV900333-- x 2 ком, IU070124 x 2 ком, DBK24800--, DBKO8080--, DSSRA050-- или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.03.01.01.02 | - универзалним панелом (за монтажу кров) 19" , са 2 вентилатора (Schrack Technik DLT44802-A или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.03.01.01.03 | - оптичким преспојним каблом E2000/APC - LC duplex G.652D kabl, dužine 20m, LSZH | ком | 2
10.10.2.03.01.01.04 | - Модуларним patch панелом 1HU за уградњу 24 модула RJ45, опремљеним оклопљеним микроутичницама RJ45 Cat.6А на страни преспојног панела (Schrack Technik HSER0240GS, HSEMRJ6GWA или еквивалент) | компл. | 1
10.10.2.03.01.01.05 | - оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком. | 24
10.10.2.03.01.01.06 | - Voice-панела опремљен са 25 утичница 1HU (Schrack Technik HSERU25IGC или еквивалент) | ком. | 1
10.10.2.03.01.01.07 | - панелом за ранжирање преспојних каблова, висине 1HU (Schrack Technik DBK14805-- или еквивалентнo) | ком | 5
10.10.2.03.01.01.08 | Рутер - (ISR 4321/K9 или еквивалентно) sa 2GE, 2xмрежна интерфејс модула, 4GFlash, 4GB DRAM, додатно екипиран са 1- портним GE WAN мрежним интерфејс модулом (дуалним RJ-45&SFP), са адекватним 1000Base LX/LH SFP транспондером за рад по SM влакнима 1310nm, и 2-портним FXS мрежним интерфејс модулом. У комплету са лиценцама, напајањем и свим потребним кабловима за повезивање са модемима/другом опремом. | компл. | 1
10.10.2.03.01.01.09 | Cвич - (WS-C2960CX-8PC-L или еквивалентан) са 8GigE 10/100/1000 портова (са подршком за PoE+ укупно 124W) и сa 2x1GBT+ 2x1G SFP портовима (1023 VLAN-ова подржано). У комплету са напајањем и кабловима за напајање. | ком | 1
10.10.2.03.01.01.10 | GSHDSLbis модем за повезивање са удаљеном локацијом мреже (TC-PAM 16/32) са једним или више SHDSL линијских портова (line rate 192-5696kbps по парици, step 64kbps) и бар једним DTE ethernet интерфејсом, у комплету са напајањем и кабловима за повезивање са свичем, као и каблом за конзолни порт. | ком | 1
Укупно - РО-ЗКУ 1.1
Утичнице за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава
10.10.2.03.01.01.11 | Адаптер 45х45mm за уградњу у парапет и/или узидну и/или подну утичницу и/или сет у комплету са носачем модула за уградњу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMD02W2F или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.03.01.01.12 | Оклопљена микроутичница cat.6a за монтажу у утичницу за систем структурног каблирања (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 2
10.10.2.03.01.01.13 | Оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком | 2
10.10.2.03.01.01.14 | Једнострука утичница за монтажу у кућиште уређаја IP опреме (Schrack Technik HSEAP842WF TOOLLESS LINE, HSED01UW2S TOOLLESS или еквивалент) | ком | 2
10.10.2.03.01.01.15 | Оклопљен микроутичница cat.6a за монтажу у назидну утичницу за монтажу у спуштени плафон за IP опрему. (Schrack Technik HSEMRJ6GWA или еквивалентнo) | ком | 2
10.10.2.03.01.01.16 | Оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А дужине 2m, LS0H (Schrack Technik H6GTG02K0G или еквивалентнo) | ком | 4
10.10.2.03.01.01.17 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Утичнице за ЗКМ Распутница Језава
Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Језава
10.10.2.03.01.01.18 | Каблови S/FTP категорије 6А екстерни halogenfree | m | 120
10.10.2.03.01.01.19 | Каблови S/FTP категорије 6А halogen free | m | 100
10.10.2.03.01.01.20 | Кабл JH(St)H 10x2x0,8mm | m | 20
10.10.2.03.01.01.21 | Кабл JH(St)H 3x2x0,8mm | m | 10
10.10.2.03.01.01.22 | Набавка и испорука цеви типа HDPE Ø110mm | m | 18
10.10.2.03.01.01.23 | Halogen free инсталационо ребрасто црево са свим фазонским и спојним елементима и обујмицама (3ком/1м), (постављање у објекту),(Dietzel Univolt FX) или еквивалент. Спољашњег пречника:
| - Ø40 | m | 10
| - Ø36 | m | 40
| - Ø16 | m | 10
10.10.2.03.01.01.24 | Набавка и испорука противпожарне смесе. Рачунато са просечном величином продора 0,3x0,3m | m² | 1
10.10.2.03.01.01.25 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
Укупно - Каблови и материјал за ЗКМ Распутница Језава
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Распутница Језава
10.10.2.03.01.01.26 | Монтажа и склапање комуникациoног ормана са уградњом и повезивањем опреме. Са свим потребним материјалом и радовима до довођења у потпуну функционалност и стабилност | компл | 1
10.10.2.03.01.01.27 | Монтажа, повезивање активне опреме и пуштање у рад | компл | 1
10.10.2.03.01.01.28 | Монтажа и повезивање UPS | ком | 1
10.10.2.03.01.01.29 | Mонтажа једноструке утичнице у кућиште сата | ком | 2
10.10.2.03.01.01.30 | Монтажа и повезивање оклопљене микроутичнице cat.6a | ком | 2
10.10.2.03.01.01.31 | Полагање 2хØ110 mm цеви у припремљену трасу | m | 9
10.10.2.03.01.01.32 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 250
10.10.2.03.01.01.33 | Тестирање бакарних линија заједничке комуникационе мреже са израдом протокола мерења | компл | 1
10.10.2.03.01.01.34 | Постављање инсталационих цеви у зид / плафон / спуштени плафон / дупли под, са штемовањем зидова, пробијањем отвора, уградњом разводних кутија. | m | 60
10.10.2.03.01.01.35 | Сви радови на затварању продора инсталације противпожарном смесом ( у складу са важећим прописима) и премазивање каблова, цеви, каналица и сл. у дужини од по једног метра са сваке стране продора. | m² | 1
Укупно - Радови ЗКМ Распутница Језава
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА:
10.10.2.03.02.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ
10.10.2.03.02.01.00 | Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Распутница Југопетрол
10.10.2.03.02.01.01 | Кабл JH(St)H 10x2x0,8mm | m | 10
Укупно - Каблови и материјал за ЗКМ Распутница Југопетрол
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Распутница Југопетрол
10.10.2.03.02.01.02 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 10
Укупно - Радови ЗКМ Распутница Југопетрол
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ:
10.10.2.03.03.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА
10.10.2.03.03.01.00 | Каблови и материјал за заједничку комуникациону мрежу (структурно каблирање, сатни систем) Станица Смедерево Лука
10.10.2.03.03.01.01 | Кабл JH(St)H 20x2x0,8mm | m | 20
10.10.2.03.03.01.02 | Кабл JH(St)H 10x2x0,8mm | m | 10
Укупно - Каблови и материјал за ЗКМ Станица Смедерево Лука
Радови - Заједничка комуникациона мрежа Станица Смедерево Лука
10.10.2.03.03.01.03 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 30
Укупно - Радови ЗКМ Станица Смедерево Лука
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
10.10.2.03.04.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - МАЛА КРСНА, РАДИНАЦ
10.10.2.03.04.01 | Елементи за повезивање у интранет мрежу - Мала Крсна, Радинац
10.10.2.03.04.01.01 | напојна шина 19", 1U са 8 шуко утичница у металном кућишту са каблом и прекидачем (Conteg DP-RP-08SCHUS) или еквивалент | ком | 2
10.10.2.03.04.01.02 | Рутер - (ISR 4321/K9 или еквивалентно) sa 2GE, 2xмрежна интерфејс модула, 4GFlash, 4GB DRAM, додатно екипиран са 2- портним серијским WAN мрежним интерфејс модулом (V.35 кабловима, DTE - smart serial), и 4-портним FXО мрежним интерфејс модулом. У комплету са лиценцама, напајањем и свим потребним кабловима за повезивање са модемима/другом опремом. (Мала Крсна) | компл. | 1
10.10.2.03.04.01.03 | Рутер - (ISR 4321/K9 или еквивалентно) sa 2GE, 2xмрежна интерфејс модула, 4GFlash, 4GB DRAM, додатно екипиран са 1- портним GE WAN мрежним интерфејс модулом (дуалним RJ-45&SFP). У комплету са лиценцама, напајањем и свим потребним кабловима за повезивање са модемима/другом опремом. (Радинац) | компл. | 1
10.10.2.03.04.01.04 | GSHDSLbis модем за повезивање са удаљеном локацијом мреже (TC-PAM 16/32) са једним или више SHDSL линијских портова (line rate 192-5696kbps по парици, step 64kbps) и бар једним DTE ethernet интерфејсом, у комплету са напајањем и кабловима за повезивање са свичем, као и каблом за конзолни порт. | ком | 3
Укупно - Елементи за повезивање у интранет мрежу - Мала Крсна, Радинац
Радови - повезивање у интранет мрежу Мала Крсна, Радинац
10.10.2.03.04.01.05 | Монтажа, повезивање активне опреме и пуштање у рад | компл | 1
10.10.2.03.04.01.06 | Монтажа и повезивање напојних шина за додату опрему у Малој Крсни и Радинцу. | ком | 2
Укупно - Елементи за повезивање у интранет мрежу - Мала Крсна, Радинац
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - МАЛА КРСНА, РАДИНАЦ:
10.10.2.03.05.00 | Радови заједничка комуникациона мрежа - цела деоница
10.10.2.03.05.01 | Документација изведеног стања | паушал
УКУПНО РАДОВИ ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - ЦЕЛА ДЕОНИЦА:
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА:
10.10.2.04.00 | САТНИ СИСТЕМ
Материјал - сатни систем
10.10.2.04.01 | Једнострани аналогни IP секундарни часовник, синхронизован NTP сигналом, за унутрашњу монтажу. Пречник бројчаника 30cm. (Bodet PROFIL 930 NTP или еквивалентно) | ком | 2
10.10.2.04.02 | Носач за фиксирање једностраног или двостраног аналогног секундарног часовника пречника 30cm унутрашњу монтажу. Са свим потребним материјалом и радовима | ком | 2
10.10.2.04.03 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ - САТНИ СИСТЕМ:
Радови - сатни систем
10.10.2.04.04 | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију једностраног аналогног секундарног часовника за унутрашњу монтажу | ком | 2
10.10.2.04.05 | Монтажа носача за једнострани и двострани сат пречника 30cm за унутрашњу монтажу | ком | 2
УКУПНО РАДОВИ - САТНИ СИСТЕМ:
Радови сатни систем - цела деоница
10.10.2.04.06 | Документација изведеног стања | паушал
УКУПНО РАДОВИ САТНИ СИСТЕМ - ЦЕЛА ДЕОНИЦА:
УКУПНО САТНИ СИСТЕМ:
10.10.2.05.00 | СИСТЕМ РАЗГЛАСА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - систем разгласа Смедерево Лука
10.10.2.05.01 | Позивна станица са звучником и микрофоном на флексибилном врату, са једним тастером са "all call" функцијом, светлосном индикација. Подржава редудантне везе са остатком система озвучења. Могуће је конфигурисање позивне станице са мрежног контролера. Сваки неисправан рад је контролисан од стране контролера и у колико дође до отказа контролера, могућа је и даље огласити поруке евакуације, (LBB 4430/00 или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.05.02 | Тастатура за позивну станицу са минимум 5 програмабилних тастера, светлосном индикација. Тастери могу бити програмирани за одабир извора звука, контролу активације позива, јачине звука, одабира зона и група, итд. (LBB4432/00 или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.05.03 | Плафонски звучник за унутрашњу монтажу у спуштени плафон, подржава EN54, IP21 (димензија усклађених са спуштеним плафоном): - номинална снага 6W/100V са изводима 6/3/1,5/0,75W - SPL (1m / 1W / 1kHz) 89dB - угао покривања на 1kHz/4kHz 180°/62° - фреквенцијски опсег 70Hz- 20kHz, У комплету са заштитним кутијама и свим прибором за монтжу (LC1-UМ06E8, LC1-CMR, LC1-CBB или еквивалентно) | ком | 10
10.10.2.05.04 | Хорна, IP 65, у комплету са драјвером - номинална снага 30W/100V са изводима 30/15/7,5W - вертикални угао зрачења (1kHz / 4kHz) 98°/118° - хоризонтални угао зрачења (1kHz / 4kHz) 68° - SPL (1m / 1W / 1kHz) 100dB - фреквенцијски опсег 212Hz- 20kHz У комплету са свом заштитном и опремом за монтажу (LH1-UC30E или еквивалентно) | ком | 8
10.10.2.05.05 | Водоотпорна разводна кутија опремљена редном клемом за паралелно одвајање инсталације | ком | 5
10.10.2.05.06 | Разводна кутија опремљена редном клемом за паралелно одвајање инсталације без халогених елемената | ком | 4
10.10.2.05.07 | Атенуатор 12W/100V за монтажу у зид, са прикључном кутијом са клемама за 1,5mm² | ком | 5
10.10.2.05.08 | Мрежни аудио контролер, контролише и рутира до 28 аудио канала, напаја периферије система; минимално 4 аудио улаза и 4 аудио излаза, подешавање преко рачунара, са LCD дисплејем, до 256 приоритета. Контролише више стотина зона и минимум 30 других аудио мрежних уређаја. Аудио поруке могу бити пребачене са рачунара у wavе формату. Поседује могућност аудио процесуирања за све аудио излазе и улазе - параметарски еквилизатор, лимитер и појачање се могу лако одређавати у конфигурацијском софтверу. Подржава редудантне везе са рачунарском и аудио мрежом. Контролише статус опреме у систему аудио озвучења и чува минимум 200 порука грешки. Надзирање аудио веза. У комплету са потребним софтверима Монтажa у 19'' rack, (PRS-NCO3, PRS-SWCSL-E PC или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.05.09 | Појачавач излазне снаге 500W са аутоматском контролом јачине звука, редудантном мрежном везом, аудио процесирањем и конфигурисањем кашњења за сваки канал појачавача, LCD екраном, 8 контролних улаза и 4 контролна излаза, две зоне. Сваки контролни улаз поседује могућност надзора отворених веза и кратких спојева. Контролни излази су програмабилни. Подржава стандард EN 54, монтажa у 19'' rack (BOSCH PRS 2P250, LBB4440/00, LBB4443/00, Bosch LBB4446/00 или еквивалентно) | ком | 1
10.10.2.05.10 | Системски кабл 2m, (LBB 4416/02 или еквивалентно) | ком | 2
10.10.2.05.11 | Системски кабл 20m, (LBB 4416/20 или еквивалентно) | ком | 2
10.10.2.05.12 | Опрема потребна за повезивање системских каблова (LBB 4417/00, или еквивалентно) | компл | 1
10.10.2.05.13 | Инсталациони кабл типа:
| - LiYCY 2x1,5mm² | m | 10
| - LiHCH 2x1,5mm² | m | 100
| - LiHCH 4x1,5mm² | m | 50
| - SPZ 4x1,4mm | m | 760
10.10.2.05.14 | Реглете за повезивање исталације са спољним каблом (монтажа у УО ТТ 2, КО ТТ-1 и КО-ТТ 2) | ком | 3
10.10.2.05.15 | Ситан и остали неспецифициран материјал и радови | паушал
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ - СИСТЕМ РАЗГЛАСА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
Радови - систем разгласа Смедерево Лука
10.10.2.05.16 | Полагање каблова у већ припремљене трасе. | m | 920
10.10.2.05.17 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију позивне станице и тастатура | ком | 1
10.10.2.05.18 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију плафонског звучника | ком | 10
10.10.2.05.19 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију хорне | ком | 8
10.10.2.05.20 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију разводне кутије | ком | 9
10.10.2.05.21 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију атенуатора | ком | 5
10.10.2.05.22 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију мрежног контролера | ком | 1
10.10.2.05.23 | Монтажа и повезивање на постављену инсталацију појачавача | ком | 1
10.10.2.05.24 | Mерење и испитивање изведене инсталације | компл | 1
10.10.2.05.25 | Документација изведеног стања | паушал
УКУПНО РАДОВИ - СИСТЕМ РАЗГЛАСА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
УКУПНО СИСТЕМ РАЗГЛАСА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
10.10.2.06.00 | ЛОКАЛНА РАДИО МРЕЖА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Материјал - локална радио мрежа Смедерево Лука
10.10.2.06.01 | Испорука и монтажа фиксне радио станицe (DM4601 403-470 LP GPS BT или еквивалентна) | ком | 2
10.10.2.06.02 | Испорука и монтажа омни антене добитка ≥2dBi. (Kathrein или еквивалентна). | ком | 2
10.10.2.06.03 | Набавка и испорука антенског стуба са свим потребним елементима за причвршћење на конструкцију крова, са елементима за качење и причвшћење антена и са елементима за уземљење. | компл. | 1
10.10.2.06.04 | Band pass филтер | ком | 2
10.10.2.06.05 | Антенски кабл 1/2'' HF | m | 60
10.10.2.06.06 | Набавка и испорука HF црева за полагање антенског кабла Æ40mm | m | 40
10.10.2.06.07 | Набавка и испорука преносне радио станице (XiRP8200 или еквивалентна). | ком | 6
10.10.2.06.08 | Ситан монтажни материјал | паушал
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ - МАТЕРИЈАЛ ЛОКАЛНА РАДИО МРЕЖА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
Радови - локална радио мрежа Смедерево Лука
10.10.2.06.09 | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију фиксне радио станице | ком | 2
10.10.2.06.10 | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију антене | ком | 2
10.10.2.06.11 | Монтажа антенског стуба са извођењем уземљења. | компл. | 1
10.10.2.06.12 | Постављање инсталационих цеви у зид / плафон / спуштени плафон / дупли под, са штемовањем зидова, пробијањем отвора, уградњом разводних кутија. | m | 40
10.10.2.06.13 | Полагање бакарних каблова у већ припремљене трасе | m | 2
10.10.2.06.14 | Радио планирање | компл | 1
10.10.2.06.15 | Мерења ЕМП и израда одговарајуће техничке документације | компл | 1
10.10.2.06.16 | Дозволе за радио мрежу (RATEL,...) | компл | 1
10.10.2.06.17 | Технички преглед опреме (фиксне радио станице...) | компл | 1
10.10.2.06.18 | Програмирање система, пуштање у рад и издавање атеста | компл | 1
10.10.2.06.19 | Документација изведеног стања | паушал
УКУПНО РАДОВИ - ЛОКАЛНА РАДИО МРЕЖА СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
УКУПНО ЛОКАЛНА РАДИО МРЕЖА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА:
5/1.2 ПРОЈЕКТA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
PЕКАПИТУЛАЦИЈА
10.10.2.01.00 | КАБЛОВСКА ПОСТРОЈЕЊА
10.10.2.02.00 | ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ И ПРУЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ
10.10.2.03.00 | ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
10.10.2.04.00 | САТНИ СИСТЕМ
10.10.2.05.00 | СИСТЕМ РАЗГЛАСА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
10.10.2.06.00 | ЛОКАЛНА РАДИО МРЕЖА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА
УКУПНО (дин):

## TEL.UREDJAJI-DOPUNA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
К10 С10.1
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ - ДОПУНА
КОЛИЗИЈА 1
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
10.1.1.1. | МАТЕРИЈАЛ
10.1.1.1.01 | KABL TK DSL (30) 59 30X2X0,6 GM | m | 290
10.1.1.1.02 | ORMAN IZVODNI ITO III | ком | 1
10.1.1.1.03 | ГЛАВА КАБЛОВСКА СМ 30X2 | ком | 1
10.1.1.1.04 | Спојница за кабл 30x2 (XAGA 550-43/8 350) | ком | 1
10.1.1.1.05 | СТУБ ИМПРЕГНИРАНИ ОД 6М | ком | 1
10.1.1.1.06 | Цев PE Ø 40mm | m | 280
10.1.1.1.07 | Цев PEHD Ø110mm/6m двоструко коругована | ком | 8
10.1.1.1.08 | Чеп за цев Ø110mm | ком | 4
10.1.1.1.09 | Стубић за обележавање наставака | ком | 1
10.1.1.1.10 | Трака "Позор ПТТ" жута | kg | 1
10.1.1.1.11 | Штитник за кабл PVC/1m | ком | 150
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ:
10.1.1.2. | РАДОВИ
10.1.1.2.01 | Трасирање, обележавање трасе | m | 280
10.1.1.2.02 | Раскрчивање шибља и ситног растиња | m² | 30
10.1.1.2.03 | Проналажење трасе постојећих каблова трагачем са обележавањем кочићима | m | 100
10.1.1.2.04 | Ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m у земљи III категорије по новој траси | m | 250
10.1.1.2.05 | Полагање 1 цеви до ф 50 мм у ископани ров | m | 250
10.1.1.2.06 | Ископ и затрпавање проширења у земљи у земљи III категорије за израду наставака на каблу капацитета до 30x2 са уградњом бетонског стубича и полагањем PVC штитника | ком | 1
10.1.1.2.07 | Затрпавање рова 0,4x0,8m са набијањем земље у слојевима | m | 150
10.1.1.2.08 | Разастирање песка у ров 6m³ на 100m рова 0,4m | m | 250
10.1.1.2.09 | Постављање заштитног слоја песка од 50cm за наставке на кабловима | ком | 1
10.1.1.2.10 | Израда прелаза испод путева и других површина бушењем и уградњом две цеви до Ø 110 mm са припремним радовима | m | 21
10.1.1.2.11 | Уградња у земљу IV категорије дрвеног импрегнираног стуба до 7 m, са затезањем | ком | 1
10.1.1.2.12 | Уградња кабловске главе за спољњу монтажу на постојећем изводном упоришту или кровној конструкцији и увођење кабла у исту капацитета 30x2 | ком | 1
10.1.1.2.13 | Полагање кабла по изводном дрвеном стубу са уградњом заштитног профила | m | 5
10.1.1.2.14 | Полагање каблова 30x2 у ископан ров | m | 150
10.1.1.2.15 | Израда наставка на каблу TK59 30x2 | ком | 1
10.1.1.2.16 | Постављање PVC штитника | ком | 150
10.1.1.2.17 | Постављање PVC упозоравајуће траке | m | 150
10.1.1.2.18 | Завршна електрична испититвања (прекид, додир и редослед разбрајања) на кабловима | парица | 60
10.1.1.2.19 | Завршна електрична мерења на кабловима (отпор петље, отпор изолације и слабљење преслушавања на ближем крају) са израдом протокола мерења за све капацитете | парица | 60
10.1.1.2.20 | Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања каблова капацитета 30x2 | бубањ | 1
10.1.1.2.21 | Израда техничке документације изведеног стања за разводну мрежу | паушал
УКУПНО РАДОВИ:
КОЛИЗИЈА 1-: УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ + РАДОВИ:
КОЛИЗИЈА 3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
10.1.2.1. | МАТЕРИЈАЛ
10.1.2.1.01 | Цев PEHD Ø110mm/6m двоструко коругована | ком | 6
10.1.2.1.02 | Чеп за цев Ø110mm | ком | 10
10.1.2.1.03 | Трака "Позор ПТТ" жута | kg | 1
10.1.2.1.04 | Штитник за кабл PVC/1m | ком | 10
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ:
10.1.2.2. | РАДОВИ
10.1.2.2.01 | Трасирање, обележавање трасе | m | 30
10.1.2.2.02 | Раскрчивање шибља и ситног растиња | m² | 5
10.1.2.2.03 | Проналажење трасе постојећих каблова трагачем са обележавањем кочићима | m | 20
10.1.2.2.04 | Ручни ископ рова димензија 0,4x1,2m у земљи III категорије по новој траси | m | 10
10.1.2.2.05 | Затрпавање рова 0,4x1,2m са набијањем земље у слојевима | m | 10
10.1.2.2.06 | Разастирање песка у ров 6m³ на 100m рова 0,4m | m | 10
10.1.2.2.07 | Постављање PVC штитника | ком | 10
10.1.2.2.08 | Постављање PVC упозоравајуће траке | m | 10
10.1.2.2.09 | Израда техничке документације изведеног стања за разводну мрежу | паушал
УКУПНО РАДОВИ:
КОЛИЗИЈА 3-: УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ + РАДОВИ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КОЛИЗИЈА 1
КОЛИЗИЈА 3
УКУПНО (дин):

## OSIGURANJE-SS
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ И РАДОВА
СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ
СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ - СМЕДЕРЕВО
ДРУГА ФАЗА ИЗВОЂЕЊА
А) СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
Р.бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
5/2.01.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.01.01 | Бетонски темељ са анкерима S31 | ком | 1
УКУПНО СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМЕДЕРЕВО):
5/2.02.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.02.01 | Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x0,9 | m' | 125
5/2.02.02 | Пластична цев PEHD Ø110mm | m' | 6
5/2.02.03 | Oбележивач трасе са металном плочицом | ком | 3
5/2.02.04 | PE позор трака | m' | 115
5/2.02.05 | PE штитник кабла | m' | 115
5/2.02.06 | Песак | m3 | 9
5/2.02.07 | Опека | ком | 0
5/2.02.08 | Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm2 са стопицом на једном крају, према опису датом у тексту | ком | 2
5/2.02.09 | Патрон за алуминотермијско заваривање ужета од FeZn 95mm2 , за шину | ком | 2
УКУПНО КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (СТ. СМЕДЕРЕВО):
5/2.03.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.03.01 | Уградња темеља S31 | ком | 1
5/2.03.02 | Демонтажа предсигнала | ком | 1
5/2.03.03 | Ремонт предсигнала (уклањање корозије са свих металних површина, заштита и бојење свих делова, замена дихтунга на вратима и кабловским уводницима сигналног ормана и сигналне касете и замена свих реглета) | ком | 1
5/2.03.04 | Уградња, повезивање, подешавање, усмеравање и испитивање предсигнала | ком | 1
5/2.03.05 | Демонтажа предсигналне опоменице | ком | 1
5/2.03.06 | Ремонт предсигналне опоменице (уклањање корозије, заштита и бојење) | ком | 1
5/2.03.07 | Уградња предсигналне опоменице | ком | 1
УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ.СМЕДЕРЕВО):
5/2.04.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.04.01 | Ископ рова за СС 0,4x0,8м у земљи III катег. | m' | 80
5/2.04.02 | Ископ рова за СС 0,4x0,8м у земљи IV катег. | m' | 35
5/2.04.03 | Разастирање песка у рову у слоју од 0,2 м | m' | 115
5/2.04.04 | Полагање опеке "на кант" у рову, каналети, бетонском каналу, кабловској канализацији | ком | 0
5/2.04.05 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110 | ком. | 1
5/2.04.06 | Полагање кабла у ров, или провлачење кроз цев, каналету, кабловску канализацију, кабловску галерију, лимени канал ... | m' | 125
5/2.04.07 | Постављање PE штитника кабла | m' | 115
5/2.04.08 | Постављање PE позор траке | m' | 115
5/2.04.09 | Затрпавање рова за СС са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље | m' | 115
5/2.04.10 | Уградња обележивача трасе са металном плочицом | ком | 3
5/2.04.11 | Израда уземљења спољних елемената | ком | 2
5/2.04.12 | Увођење, обрада и набацивање кабла до 16 жила у кабловску главу, кабловски орман, ЗКР, или крајњи елемент | крај кабла | 2
5/2.04.13 | Испитивање сигналних каблова са израдом протокола мерења каблова | паушал
УКУПНО УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (СТ. СМЕДЕРЕВО):
5/2.05.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (СТ. СМЕДЕРЕВО) НАПОМЕНА: Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа) обухваћени су у оквиру појединих позиција набавке и испоруке наведене опреме и радова (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)
5/2.05.01 | Упис нове локације предсигнала и дужине кабла у постојећој документацији осигурања станице Смедерево коју Инвеститор достави | паушал
5/2.05.02 | Геодетско снимање трасе положених каблова за СС и упис у катастар подземних инсталација (обухвата и одговарајуће таксе) | m' | 115
5/2.05.03 | Утврђивање локације постојећих комуналних инсталација дуж трасе помоћу трагача | паушал
УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (СТ. СМЕДЕРЕВО):
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО)
5/2.01.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.02.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.03.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.04.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (СТ. СМЕДЕРЕВО)
5/2.05.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (СТ. СМЕДЕРЕВО)
УКУПНО (дин):
Б) РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
Р.бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
5/2.06.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.06.01 | Командни сто | ком | 1
5/2.06.02 | Завршни кабловски рам/међуразделник | ком | 1
5/2.06.03 | Рам за релејни или електронски уређај,ожичен | ком | 1
5/2.06.04 | Осигурачка касета релеј./процесорског рама | ком | 1
5/2.06.05 | Електронски или релејни уређај кључевне зависности за три улазна (односно заштитна) сигнала и три предсигнала. Заштитни сигнали морају бити у технички условљеној међусобној зависности и у зависности од положаја скретница. | ком | 1
5/2.06.06 | Рам за напојни уређај, ожичен | ком | 1
5/2.06.07 | Осигурачка касета напојног рама | ком | 1
5/2.06.08 | Аутоматика напојног уређаја у свему према датој блок шеми и техничком опису (бирач фазе, преклоп дистрибутивна мрежа/ контактна мрежа, контролници напона батерије, дистрибутивне и контактне мреже, блинкер и контролник блинкера, изолациони трансформатори, ручни растављачи и преклопи, временска кола трочасовног и осмочасовног рада, термостатска контрола рада клима уређаја и друго) | кпл | 1
5/2.06.09 | Исправљач стабилисани монофазни 1x230V, 50Hz // 60V DC, 30A | ком | 1
5/2.06.10 | Статички претварач са улазима за батеријски напон (60V DC) и монофазни мрежни напон (1x230V, 50Hz); и монофазним излазом: 1x230V, 50Hz, 1kVA | ком | 1
5/2.06.11 | Статички монофазни AC/AC претварач за напајање уређаја за климатизацију просторије за СС, са улазима из контактне мреже 230V, 50Hz; и излазом: 230V, 50Hz, 1.5kVA | ком | 1
5/2.06.12 | Оловна АКУ батерија са гелом (VRLA), називног напона и капацитета 60V, 220 Ah | кпл | 1
5/2.06.13 | Сет каблова за повезивање командног пулта са унутрашњим уређајем и за повезивање напојног уређаја са разводним орманом | паушал
УКУПНО УНУТРАШЊА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА):
5/2.07.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.07.01 | Бетонски темељ са анкерима S41 | ком | 3
5/2.07.02 | Бетонски темељ са анкерима S31 | ком | 3
5/2.07.03 | Главни сигнал са 4 светиљке (кпл. без ормана) | ком | 2
5/2.07.04 | Главни сигнал са 3 светиљке (кпл. без ормана) | ком | 1
5/2.07.05 | Посебан предсигнал (кпл. без ормана) | ком | 3
5/2.07.06 | Показивач правца | ком | 1
5/2.07.07 | Орман сигнала, предсигнала или показивача | ком | 7
5/2.07.08 | Уложак главног сигнала са 4 светиљке | ком | 2
5/2.07.09 | Уложак главног сигнала са 3 светиљке | кпл. | 1
5/2.07.10 | Уложак светлосног предсигнала | ком | 3
5/2.07.11 | Уложак показивача правца | ком | 1
5/2.07.12 | Предсигнална опоменица са темељом | ком | 3
5/2.07.13 | Скретничка Леман брава са 2 кључа | ком | 4
5/2.07.14 | Прибор за осветљење скретничког или исклизничког лика (кроз грађев. пројекат се набавља скретнички лик са фењером) | ком | 2
5/2.07.15 | Шинска глава са реглетом, празна (за уградњу АФИ кола) | ком | 6
5/2.07.16 | Кратко електронско шинско коло (АФИ) | ком | 6
5/2.07.17 | Прикључна ужад КЕК-а (АФИ-а) | кпл | 6
5/2.07.18 | Шински превез L=0.4m | ком | 4
5/2.07.19 | Патрон за заваривање (за шинофусе) | ком | 32
УКУПНО СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА):
5/2.08.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.08.01 | Кабл SPZ 4x0,9 | m' | 20
5/2.08.02 | Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x0,9 | m' | 595
5/2.08.03 | Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x0,9 | m' | 1350
5/2.08.04 | Кабл A-2Y2YB2Y 20x1x0,9 | m' | 150
5/2.08.05 | Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x0,9 | m' | 700
5/2.08.06 | Кабл A-2Y2YB2Y 40x1x0,9 | m' | 180
5/2.08.07 | Кабл SEZ Al 133x1,4 | m' | 60
5/2.08.08 | Кабл PP41 3x2,5mm2 | m' | 60
5/2.08.09 | Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове до 16 жила | ком | 3
5/2.08.10 | Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 16 до 80 жила са прибором | ком | 0
5/2.08.11 | Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 80 до 160 жила са прибором | ком | 3
5/2.08.12 | Пластична цев PEHD Ø110mm | m' | 38
5/2.08.13 | Oбележивач трасе са металном плочицом | ком | 17
5/2.08.14 | PE позор трака | m' | 850
5/2.08.15 | PE штитник кабла | m' | 850
5/2.08.16 | Песак | m3 | 68
5/2.08.17 | Опека | ком | 176
5/2.08.18 | Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm2 са стопицом на једном крају, према опису датом у тексту | ком | 17
5/2.08.19 | Патрон за алуминотермијско заваривање ужета од FeZn 95mm2 , за шину | ком | 17
УКУПНО КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (РАСП. ЈЕЗАВА):
5/2.09.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.09.01 | Уградња и повезивање командног стола | ком | 1
5/2.09.02 | Уградња завршног кабловског рама/међуразделника | ком | 1
5/2.09.03 | Уградња релејног рама | ком | 1
5/2.09.04 | Уградња и повезивање релејне касете | ком | 8
5/2.09.05 | Уградња рама напојног уређаја | ком | 1
5/2.09.06 | Уградња и повезивање аутоматике напојног уређаја, исправљача и претварача | кпл | 1
5/2.09.07 | Уградња и повезивање стационарне АКУ батерије | кпл | 1
УКУПНО УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА):
5/2.10.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.10.01 | Уградња темеља S41 | ком | 3
5/2.10.02 | Уградња темеља S31 | ком | 3
5/2.10.03 | Уградња и повезивање сигнала или предсигнала | ком | 6
5/2.10.04 | Уградња ормана за сигнал, предсигнал или показивач | ком | 7
5/2.10.05 | Уградња и повезивање показивача | ком | 1
5/2.10.06 | Уградња и повезивање улошка ормана сигнала, предсигнала или показивача | ком | 7
5/2.10.07 | Уградња предсигналне опоменице | ком | 3
5/2.10.08 | Уградња скретничке браве | ком | 4
5/2.10.09 | Уградња прибора за осветљење скретничког или исклизничког лика | ком | 2
5/2.10.10 | Уградња шинске главе | ком | 6
5/2.10.11 | Уградња АФИ кола у шинску главу | ком | 6
5/2.10.12 | Повезивање комплета ужади једног АФИ кола на шине и шинску главу | кпл | 6
5/2.10.13 | Уградња шинског превеза | ком | 4
УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА):
5/2.11.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.11.01 | Ископ рова за СС 0,4x0,8м у земљи III катег. | m' | 550
5/2.11.02 | Ископ рова за СС 0,4x0,8м у земљи IV катег. | m' | 300
5/2.11.03 | Разастирање песка у рову у слоју од 0,2 м | m' | 850
5/2.11.04 | Полагање опеке "на кант" у рову, каналети, бетонском каналу, кабловској канализацији | ком | 176
5/2.11.05 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110 | ком. | 1
5/2.11.06 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 10m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110 | ком. | 2
5/2.11.07 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110 | ком. | 1
5/2.11.08 | Полагање кабла у ров, или провлачење кроз цев, каналету, кабловску канализацију, кабловску галерију, лимени канал ... | m' | 3115
5/2.11.09 | Постављање PE штитника кабла | m' | 850
5/2.11.10 | Постављање PE позор траке | m' | 850
5/2.11.11 | Затрпавање рова за СС са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље | m' | 850
5/2.11.12 | Уградња обележивача трасе са металном плочицом | ком | 17
5/2.11.13 | Израда уземљења спољних елемената | ком | 17
5/2.11.14 | Увођење, обрада и набацивање кабла до 16 жила у кабловску главу, кабловски орман, ЗКР, или крајњи елемент | крај кабла | 28
5/2.11.15 | Увођење, обрада и набацивање кабла од 16 до 80 жила у кабловску главу, кабловски орман, ЗКР | крај кабла | 8
5/2.11.16 | Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 16 жила | ком | 3
5/2.11.17 | Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 80 жила | ком | 0
5/2.11.18 | Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 160 жила | ком | 3
5/2.11.19 | Испитивање сигналних каблова са израдом протокола мерења каблова | паушал
5/2.11.20 | Испитивање напојних каблова са израдом протокола мерења каблова | паушал
УКУПНО УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (РАСП. ЈЕЗАВА):
5/2.12.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈЕЗАВА) НАПОМЕНА: Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа) обухваћени су у оквиру појединих позиција набавке и испоруке наведене опреме и радова (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)
5/2.12.01 | Израда монтажног пројекта са свим детаљима потребним за уградњу и одржавање свих елемената осигурања (у 4 примерка у штампаној и 2 примерка у дигиталној форми) | паушал
5/2.12.02 | Израда Пројекта изведеног објекта (у 4 прим. у штампаној и 2 прим. у дигиталној форми) | паушал
5/2.12.03 | Геодетско снимање трасе положених каблова за СС и упис у катастар подземних инсталација (обухвата и одговарајуће таксе) | m' | 850
5/2.12.04 | Утврђивање локације постојећих комуналних инсталација дуж трасе помоћу трагача | паушал
УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈЕЗАВА):
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА)
5/2.06.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.07.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.08.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.09.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.10.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.11.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (РАСП. ЈЕЗАВА)
5/2.12.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈЕЗАВА)
УКУПНО (дин):
В) РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ
Р.бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
5/2.13.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.13.01 | Назидни ормарић са провидним вратима и слепом шемом распутнице Југопетрол за чување кључева скретничких брава | ком | 2
УКУПНО УНУТРАШЊА ОПРЕМА (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ):
5/2.14.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.14.01 | Сигнална ознака 213: "Прилазни сигнал", са темељом | ком | 1
5/2.14.02 | Скретничка Леман брава са 2 кључа | ком | 4
УКУПНО СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ):
5/2.15.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.15.01 | Уградња назидног ормарића са слепом шемом за чување кључева скретничких брава | ком | 2
УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ):
5/2.16.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.16.01 | Уградња сигналне ознаке 213: "Прилазни сигнал" са темељом | ком | 1
5/2.16.02 | Уградња скретничке браве | ком | 4
УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ:
5/2.17.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ) НАПОМЕНА: Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа) обухваћени су у оквиру појединих позиција набавке и испоруке наведене опреме и радова (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)
5/2.17.01 | Израда Пројекта изведеног објекта (у 4 прим. у штампаној и 2 прим. у дигиталној форми) | паушал
УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.13.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.14.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.15.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.16.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
5/2.17.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈУГОПЕТРОЛ)
УКУПНО (дин):
Г) СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Р.бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
5/2.18.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (СТ. СМЕД. ЛУКА)
5/2.18.01 | Командни пулт уређаја међусигналне зависности | ком | 1
5/2.18.02 | Унутрашњи уређај међусигналне зависности (релејни или електронски) за два сигнала | ком | 1
5/2.18.03 | Елементи за симулацију улазног сигнала (који се уграђују уз унутрашњи уређај у ситуацији када се не уграђује улазни сигнал на терену) | ком | 1
5/2.18.04 | Елементи за симулацију предсигнала (који се уграђују уз унутрашњи уређај у ситуацији када се не уграђује предсигнал на терену) | ком | 1
5/2.18.05 | Напојни уређај у свему према датој блок шеми и техничком опису (ожичен рам, бирач фазе, преклоп дистрибутивна мрежа/контактна мрежа, контролници напона батерије, дистрибутивне и контактне мреже, изолациони трансформатори, ручни растављачи и преклопи, временска кола трочасовног и осмочасовног рада, термостатска контрола рада клима уређаја и друго) | кпл | 1
5/2.18.06 | Исправљач стабилисани монофазни 1x230V, 50Hz // 60V DC, 20A | ком | 1
5/2.18.07 | Статички претварач са улазима за батеријски напон (60V DC) и монофазни мрежни напон (1x230V, 50Hz); и монофазним излазом: 1x230V, 50Hz, 0.75kVA | ком | 1
5/2.18.08 | Статички монофазни AC/AC претварач за напајање уређаја за климатизацију просторије за СС, са улазима из контактне мреже 230V, 50Hz; и излазом: 230V, 50Hz, 1.5kVA | ком | 1
5/2.18.09 | Оловна АКУ батерија са гелом (VRLA), називног напона и капацитета 60V, 155Ah | кпл | 1
5/2.18.10 | Завршни кабловски рам (ЗКР) 60x2 | кпл. | 1
5/2.18.11 | Сет каблова за повезивање командног пулта са унутрашњим уређајем и за повезивање напојног уређаја са разводним орманом зграде | кпл. | 1
5/2.18.12 | Назидни ормарић са провидним вратима и слепом шемом станичног блока за чување кључева скретничких брава | ком | 2
УКУПНО УНУТРАШЊА ОПРЕМА (СТ. СМЕД. ЛУКА):
5/2.19.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.19.01 | Бетонски темељ са анкерима S41 | ком | 1
5/2.19.02 | Бетонски темељ са анкерима S31 | ком | 1
5/2.19.03 | Главни сигнал са 2 светиљке (кпл. без ормана) | ком | 1
5/2.19.04 | Посебан предсигнал (кпл. без ормана) | ком | 1
5/2.19.05 | Орман сигнала, предсигнала или показивача | ком | 2
5/2.19.06 | Уложак главног сигнала са 2 светиљке | ком | 1
5/2.19.07 | Уложак светлосног предсигнала | ком | 1
5/2.19.08 | Предсигнална опоменица са темељом | ком | 1
5/2.19.09 | Скретничка Леман брава са 2 кључа | ком | 12
5/2.19.10 | Прибор за осветљење скретничког или исклизничког лика | ком | 6
5/2.19.11 | Шинска глава са реглетом, празна (за уградњу АФИ кола) | ком | 2
5/2.19.12 | Кратко електронско шинско коло (АФИ) | ком | 2
5/2.19.13 | Прикључна ужад КЕК-а (АФИ-а) | кпл | 2
5/2.19.14 | Шински превез L=0.4m | ком | 0
5/2.19.15 | Патрон за заваривање (за шинофусе) | ком | 8
УКУПНО СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМ. ЛУКА):
5/2.20.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.20.01 | Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x0,9 | m' | 610
5/2.20.02 | Кабл A-2Y2YB2Y 24x1x0,9 | m' | 540
5/2.20.03 | Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x0,9 | m' | 530
5/2.20.04 | Кабл A-2Y2YB2Y 40x1x0,9 | m' | 10
5/2.20.05 | Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x0,9 | m' | 730
5/2.20.06 | Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове до 16 жила | ком | 1
5/2.20.07 | Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 16 до 80 жила са прибором | ком | 1
5/2.20.08 | Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 80 до 160 жила са прибором | ком | 0
5/2.20.09 | Кабловски разделни орман са 200x2 клема | ком | 1
5/2.20.10 | Бетонско постоље за кабловски орман | ком | 1
5/2.20.11 | Материјал за заливање кабловског ормана | кпл | 1
5/2.20.12 | Пластична цев PEHD Ø110mm | m' | 20
5/2.20.13 | Oбележивач трасе са металном плочицом | ком | 3
5/2.20.14 | PE позор трака | m' | 110
5/2.20.15 | PE штитник кабла | m' | 110
5/2.20.16 | Песак | m3 | 9
5/2.20.17 | Опека | ком | 0
5/2.20.18 | Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm2 са стопицом на једном крају, према опису датом у тексту | ком | 12
5/2.20.19 | Патрон за алуминотермијско заваривање ужета од FeZn 95mm2 , за шину | ком | 12
УКУПНО КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (СТ. СМ. ЛУКА):
5/2.21.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.21.01 | Уградња и повезивање командног стола | ком | 1
5/2.21.02 | Уградња завршног кабловског рама/међуразделника | ком | 1
5/2.21.03 | Уградња унутрашњег уређаја међусигналне зависности за два сигнала | ком | 1
5/2.21.04 | Уградња напојног уређаја и повезивање аутоматике напојног уређаја, исправљача и претварача | кпл | 1
5/2.21.05 | Уградња и повезивање стационарне АКУ батерије | кпл | 1
5/2.21.06 | Уградња назидног ормарића са слепом шемом за чување кључева скретничких брава | кпл | 2
УКУПНО УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА):
5/2.22.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.22.01 | Уградња темеља S41 | ком | 1
5/2.22.02 | Уградња темеља S31 | ком | 1
5/2.22.03 | Уградња и повезивање сигнала или предсигнала | ком | 2
5/2.22.04 | Уградња ормана за сигнал, предсигнал или показивач | ком | 2
5/2.22.05 | Уградња и повезивање улошка ормана сигнала, предсигнала или показивача | ком | 2
5/2.22.06 | Уградња предсигналне опоменице | ком | 1
5/2.22.07 | Уградња скретничке браве | ком | 12
5/2.22.08 | Уградња прибора за осветљење скретничког или исклизничког лика | ком | 6
5/2.22.09 | Уградња шинске главе | ком | 2
5/2.22.10 | Уградња АФИ кола у шинску главу | ком | 2
5/2.22.11 | Повезивање комплета ужади једног АФИ кола на шине и шинску главу | кпл | 2
5/2.22.12 | Уградња шинског превеза | ком | 0
УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА):
5/2.23.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.23.01 | Ископ рова за СС 0,4x0,8м у земљи III катег. | m' | 60
5/2.23.02 | Ископ рова за СС 0,4x0,8м у земљи IV катег. | m' | 50
5/2.23.03 | Разастирање песка у рову у слоју од 0,2 м | m' | 110
5/2.23.04 | Полагање опеке "на кант" у рову, каналети, бетонском каналу, кабловској канализацији | ком | 0
5/2.23.05 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 10m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110 | ком. | 1
5/2.23.06 | Полагање кабла у ров, или провлачење кроз цев, каналету, кабловску канализацију, кабловску галерију, лимени канал ... | m' | 2420
5/2.23.07 | Постављање PE штитника кабла | m' | 110
5/2.23.08 | Постављање PE позор траке | m' | 110
5/2.23.09 | Затрпавање рова за СС са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље | m' | 110
5/2.23.10 | Уградња обележивача трасе са металном плочицом | ком | 3
5/2.23.11 | Израда уземљења спољних елемената | ком | 12
5/2.23.12 | Уградња кабловског разделног ормана 200x2 прикључака са темељом | ком | 1
5/2.23.13 | Увођење, обрада и набацивање кабла до 16 жила у кабловску главу, кабловски орман, ЗКР, или крајњи елемент | крај кабла | 18
5/2.23.14 | Увођење, обрада и набацивање кабла од 16 до 80 жила у кабловску главу, кабловски орман, ЗКР | крај кабла | 8
5/2.23.15 | Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 16 жила | ком | 1
5/2.23.16 | Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 80 жила | ком | 1
5/2.23.17 | Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 160 жила | ком | 0
5/2.23.18 | Испитивање сигналних каблова са израдом протокола мерења каблова | паушал
5/2.23.19 | Испитивање напојних каблова са израдом протокола мерења каблова | паушал
УКУПНО УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (СТ. СМ. ЛУКА):
5/2.24.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈЕЗАВА) НАПОМЕНА: Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа) обухваћени су у оквиру појединих позиција набавке и испоруке наведене опреме и радова (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)
5/2.24.01 | Израда монтажног пројекта са свим детаљима потребним за уградњу и одржавање свих елемената осигурања (у 4 примерка у штампаној и 2 примерка у дигиталној форми) | паушал
5/2.24.02 | Израда Пројекта изведеног објекта (у 4 прим. у штампаној и 2 прим. у дигиталној форми) | паушал
5/2.24.03 | Геодетско снимање трасе положених каблова за СС и упис у катастар подземних инсталација (обухвата и одговарајуће таксе) | m' | 110
5/2.24.04 | Утврђивање локације постојећих комуналних инсталација дуж трасе помоћу трагача | паушал
УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (СТ. СМЕДЕРЕВО ЛУКА):
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА)
5/2.18.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (СТ. СМЕД. ЛУКА)
5/2.19.00 | СПОЉНА ОПРЕМА (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.20.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.21.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.22.00 | УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.23.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (СТ. СМ. ЛУКА)
5/2.24.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (СТ. СМ. ЛУКА)
УКУПНО (дин):
E) ПУТНИ ПРЕЛАЗ НА БЛОКУ 2 У СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО ЛУКА
Р.бр. | Опис | Јед. мере | Коли-чина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
5/2.25.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (ПП)
5/2.25.01 | Уређај путног прелаза према техничким условима и описима из пројекта (процесорски, са GSM/GPRS модемом који се повезује на уређај прелаза и омогућава комуникацију - преко истог или сличног модема који се испоручује, уграђује и повезује са PC рачунаром у деоници за одржавање); Позиција обухвата и комплетан софтвер за процесорски уређај прелаза и софтвер за модемску комуникацију и слање SMS порука; Позиција обухвата и рам или орман за смештај хардвера и кабловски разделник са потребним клемама за све каблове који се уводе у кућицу; Позиција обухвата и каблове за унутрашња повезивања РАМ-ЗКР | кпл. | 1
5/2.25.02 | Напојни уређај путног прелаза са батеријом за аутономију од 8h, исправљачима, мрежном прикључном плочом, унутрашњим разводом, према техн. условима и описима из пројекта | кпл. | 1
5/2.25.03 | Командни пулт уређаја путног прелаза са прикључним кабловима | ком | 1
5/2.25.04 | Контролна јединица ("пријемник") двоструког сензора точка, укључног или искључног, са заштитном и напојном картицом | кпл. | 2
5/2.25.05 | „Lap-top“ рачунар са апликативним и дијагностичким софтвером; копија софтвера и на CD-у са могућношћу инсталације на другим рачунарима | кпл. | 1
УКУПНО УНУТРАШЊА ОПРЕМА (ПП):
5/2.26.00 | СПОЉАШЊА ОПРЕМА (ПП)
5/2.26.01 | Типска бетонска кућица са металним вратима и орманом за телефoн и унутрашњом електро-инсталацијом | ком. | 1
5/2.26.02 | Темељ за бетонску кућицу, тип B33 | ком. | 1
5/2.26.03 | Темељ путопрелазног сигнала са анкеримa | ком. | 2
5/2.26.04 | Темељ поставне справе са анкерима | ком. | 2
5/2.26.05 | Путопрелазни сигнал са јакозвучним звоном, две светиљке, прикључном касетом, сигналном плочом 900x900x900mm | ком. | 2
5/2.26.06 | Електропоставна справа путног прелаза са носачем мотке и контра теговима | ком. | 2
5/2.26.07 | Мотка полубраника L=3,5m са инсталацијом, катадиоптрима и ломљивим уметком | ком. | 2
5/2.26.08 | Двоструки сензор точка за монтажу на стопу шине, са прикључним кућиштем са потребним картицама, прибором и штитницима, за функцију двоструке искључне тачке | ком. | 2
5/2.26.09 | LOB кутија са прекидачем и индикацијом, са стубом и темељом | ком. | 1
УКУПНО СПОЉАШЊА ОПРЕМА (ПП):
5/2.27.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И ПРИБОР ЗА УЗЕМЉЕЊЕ (ПП)
5/2.27.01 | Кабл A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9 | m' | 40
5/2.27.02 | Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x0,9 | m' | 10
5/2.27.02 | Кабл A-2Y2YB2Y 14x1x0,9 | m' | 40
5/2.27.03 | Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x0,9 | m' | 90
5/2.27.04 | Кабл XP41 4x6mm2 | m' | 40
5/2.27.05 | Кабл XP41 2x6mm2 | m' | 180
5/2.27.06 | Пластична цев PEHD Ø110mm | m' | 64
5/2.27.07 | PE позор трака | m' | 60
5/2.27.08 | PE штитник кабла | m' | 60
5/2.27.09 | Песак | m3 | 5
5/2.27.10 | Опека | ком. | 0
5/2.27.11 | Изоловано челично уже 95 mm2 за уземљење спољ. eлемената, L=5m | ком. | 7
5/2.27.12 | Изоловано челично уже 95 mm2 за уземљење спољ. eлемената L=10m | ком. | 1
5/2.27.13 | Патрон за алуминотермијско заваривање ужета од FeZn 95mm2 , за шину | ком | 8
5/2.27.14 | Бетонски стубић-обележивач трасе са металном плочицом | ком. | 2
УКУПНО КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И ПРИБОР ЗА УЗЕМЉЕЊЕ (ПП):
5/2.28.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (ПП)
5/2.28.01 | Уградња уређаја путног прелаза према техничким условима из пројекта (позиција обухвата и инсталацију софтвера и повезивање GSM/GPRS модема на уређају и у центру одржавања, као и уградњу кабловског разделника) | ком. | 1
5/2.28.02 | Уградња напојног уређаја путног прелаза са бат. за аутономију од 8h, исправљачима, и унутрашњим разводом, према техничким условима и описима из пројекта | ком. | 1
5/2.28.03 | Уградња и повезивање командног пулта уређаја путног прелаза | ком. | 1
5/2.28.04 | Уградња контролне јединице ("пријемника") двоструког сензора точка, укључног или искључног, са заштитном и напојном картицом | ком. | 2
УКУПНО УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (ПП):
5/2.29.00 | УГРАДЊА СПОЉАШЊЕ ОПРЕМЕ (ПП)
5/2.29.01 | Уградња темеља бетонске кућице /тип B33/ | ком. | 1
5/2.29.02 | Уградња типске бетонске кућице | ком. | 1
5/2.29.03 | Уградња темеља путопрелазног сигнала | ком. | 2
5/2.29.04 | Уградња темеља поставне справе | ком. | 2
5/2.29.05 | Уградња, повезивање и подешавање путопрелазног сигнала | ком. | 2
5/2.29.06 | Уградња, повезивање и подешавање поставне справе и носача мотке | ком. | 2
5/2.29.07 | Уградња и повезивање мотке | ком. | 2
5/2.29.08 | Уградња и повезивање LOB кутије са стубом и темељом | ком. | 1
5/2.29.09 | Уградња и повезивање прикључног кућишта за двоструки сензор точка који служи за искључење путног прелаза | ком. | 2
5/2.29.10 | Уградња и повезивање двоструког сензора точка и уградња штитника | кпл. | 2
УКУПНО УГРАДЊА СПОЉАШЊЕ ОПРЕМЕ (ПП):
5/2.30.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (ПП)
5/2.30.01 | Ископ рова 0,4x0,8m у земљишту III катег. | m' | 40
5/2.30.02 | Ископ рова 0,4x0,8m у земљишту IV катег. | m' | 20
5/2.30.03 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110 | ком. | 1
5/2.30.04 | Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 9m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110 | ком. | 1
5/2.30.05 | Полагање једног кабла у ров, каналету, или провлачење кроз цев | m' | 400
5/2.30.06 | Разастирање песка у рову | m' | 60
5/2.30.07 | Постављање PE позор траке | m' | 60
5/2.30.08 | Постављање PE штитника кабла | m' | 60
5/2.30.09 | Затрпавање рова са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље | ком. | 60
5/2.30.10 | Уградња обележивача трасе са металном плочицом | ком. | 2
5/2.30.11 | Увођење, обрада и повезивање на реглету на ЗКР-у, у кабловском разделнику или у крајњем елементу, краја кабла до 10 жила | крај кабла | 14
5/2.30.12 | Увођење, обрада и повезивање на реглету на ЗКР-у, кабловском разделнику или крајњем елементу, краја кабла до 30 жила | крај кабла | 6
5/2.30.13 | Заливање увода каблова у кућицу са испоруком масе за заливање | кпл. | 1
5/2.30.14 | Израда уземљења спољашњег елемента од изолованог ужета од елемента до шине и заваривање | ком. | 8
5/2.30.15 | Испитивање и мерење кабловске мреже и израда мерних листа | паушал
УКУПНО УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (ПП):
5/2.31.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (РАСП. ЈЕЗАВА) НАПОМЕНА: Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа) обухваћени су у оквиру појединих позиција набавке и испоруке наведене опреме и радова (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)
5/2.31.01 | Израда монтажног пројекта са свим детаљима потребним за уградњу и одржавање свих елемената осигурања (у 4 примерка у штампаној и 2 примерка у дигиталној форми) | паушал
5/2.31.02 | Израда Пројекта изведеног објекта (у 4 прим. у штампаној и 2 прим. у дигиталној форми) | паушал
5/2.31.03 | Геодетско снимање трасе положених каблова за СС и упис у катастар подземних инсталација (обухвата и одговарајуће таксе) | m' | 60
5/2.31.04 | Утврђивање локације постојећих комуналних инсталација дуж трасе помоћу трагача | паушал
УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ПП):
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТНИ ПРЕЛАЗ НА БЛОКУ 2 СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО ЛУКА)
5/2.25.00 | УНУТРАШЊА ОПРЕМА (ПП)
5/2.26.00 | СПОЉАШЊА ОПРЕМА (ПП)
5/2.27.00 | КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И ПРИБОР ЗА УЗЕМЉЕЊЕ (ПП)
5/2.28.00 | УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ (ПП)
5/2.29.00 | УГРАДЊА СПОЉАШЊЕ ОПРЕМЕ (ПП)
5/2.30.00 | УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА (ПП)
5/2.31.00 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ПП)
УКУПНО (дин):
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА ОПРЕМЕ И РАДОВА
СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИХ ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ
СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ - СМЕДЕРЕВО
ДРУГА ФАЗА ИЗВОЂЕЊА
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДРУГЕ ФАЗЕ ИЗВОЂЕЊА
А) СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
Б) РАСПУТНИЦА ЈЕЗАВА
В) РАСПУТНИЦА ЈУГОПЕТРОЛ
Г) СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ЛУКА
E) ПУТНИ ПРЕЛАЗ НА БЛОКУ 2 У СТАНИЦИ СМЕДЕРЕВО ЛУКА
УКУПНО (дин):

## MAS.INSTAL.BLOKOVI
120
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
КЊИГА 6/1-2 МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА (2. ИЗВОЂАЧКА ФАЗА - БЛОК 1, ЈЕЗАВА, ЈУГОПЕТРОЛ)
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
06.1.01 | ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА
06.1.01.01 | Испорука и монтажа инвертер топлотне пумпе (унутрашња зидна + спољна јединица) SINGLE A, производ LG, Кореја или еквивалентно. Позиција укључује јонизатор у унутрашњој јединици, сав ситан потрошни материјал за монтажу унутрашње и спољне јединице, њихово повезивање на бакарну инсталацију и повезивање на електро напајање. Мотор вентилатора је BLDC технологије са ниским нивоом буке и малом потрошњом ел. енергије.
-спољна пројектна температура: лето/зима 33/-15°C
-унутрашња пројектна температура: лето/зима 26/26°C
Унутрашње јединице:
- тип H09AL.NSM
- капац. грејање/хлађење: nom 3,2/2,5 kW
- ангаж. ел. снага: 0,57/0,49 kW
- 1Phase / 220 V / 50Hz
- димензије 875х295x235 mm
- тежина 11,5 kg
Спољашња јединица:
- тип H09AL.UE1
- подручје рада греј.: од -15 до 24оС
- подручје рада хлађ.: од -10 до 48оС
- димензије 870х655x320 mm
| - тежина 42 kg | компл | 1
06.1.01.02 | Испорука и монтажа меких бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашње и спољнe јединицe сплит система. Димензије цеви су следеће:
| Ø6,35x0,9mm | m | 10
| Ø9,52x0,9mm | m | 10
06.1.01.03 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 50% од вредности претходне позиције.
0.5
06.1.01.04 | Испорука и монтажа термичке изолације у облику црева изолацијом дебљине 9 mm од еластомерне пене на бази синтетичке гуме са парном браном. Изолација мора да буде самогасива. Уз изолацију се испоручује и комплетан материјал за постављање исте (лепак и траке). Класификација према пожару B,S3-D0. Изолују се цеви гасне и течне фазе као и рачве.
Производ: "Armacell" - Швајцарска, или еквивалентно истих карактеристика
тип: : ACE/P-09X...
| Ø6x9mm | m | 10
| Ø10x9mm | m | 10
06.1.01.05 | Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата израђене од ПВЦ-а са наглавком за међусобно спајање цеви и фазонских комада, као и сифонима за повезивање на канализационе вертикале, следећих димензија:
| Ø32 mm | m | 10
06.1.01.06 | Спојни и заптивни материјал, муфови, дихтунзи, колена, рачве, сифон за повезивање на канализациону вертикалу, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви и сличан материјал потребан за монтажу пластичних цеви. За позицију се узима 50% од вредн. пластичних цеви. | пауш.
06.1.01.07 | Пробијање отвора у спољном зиду за пролаз бакарних цеви са поновним затварањем отвора по проласку цеви. Позиција подразумева обраду отвора након проласка инсталације.
пауш.
УКУПНО ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА:
06.1.02 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
06.1.02.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. За позицију се узима 2,5% од позицје 06.1.01 УКУПНО ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА | пауш.
06.1.02.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. За позицију се узима 5% од позицје 06.1.01 УКУПНО ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА | пауш.
06.1.02.03 | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО). Пројекат мора да садржи све урађене позиције и измене које су настале за време извођења и мора бити оверен од стране Инвеститора и Надзорног органа. Пројекат се предаје у 3 примерка. За позицију се узима 2,5% од позицје 06.1.01 УКУПНО ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА | пауш.
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТИПСКОГ ОБЈЕКТА
06.1.01 | ГРЕЈНО РАСХЛАДНА ТЕЛА
06.1.02 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО (дин):
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА КЊИГА 6/1-2 МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА (2. ИЗВОЂАЧКА ФАЗА - БЛОК 1, ЈЕЗАВА, ЈУГОПЕТРОЛ)
БЛОК 1
"ЈЕЗАВА"
"ЈУГОПЕТРОЛ"
УКУПНО (дин):

## REKAPITULACIJA
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. Немањина 6/IV, 11000 Београд
ЈАВНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО - МАЛА КРСНА
ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II ФАЗА
Бр.Књиге | Назив | Динара
1/2. | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ,
ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА, БЛОК 1, БЛОК ''ЈУГОПЕТРОЛ''
ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА ''ЈЕЗАВА'' И ОБЈЕКТА КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА
2/1-1. | ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Књига 7. МОСТОВИ И ПРОПУСТИ
Свеска 7.1
ПРОПУСТ НА КМ 0+216.00
ПРОПУСТ НА КМ 3+734.00
ПРОПУСТ НА КМ 0+944.00
ПРОПУСТ НА КМ 0+087.00
ПРОПУСТ НА КМ 0+065,78
2/1-4. | ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Књига 7. МОСТОВИ И ПРОПУСТИ
Свеска 7.4 МОСТ НА КМ 0+252.46
2/2-1. | ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
Књига 3. РАСПУТНИЦА ''ЈЕЗАВА'' ОД КМ 0+000 ДО КМ 0+460 -ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ-
2/2-4. | ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
Књига 6. ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК НА КОМПЛЕКСУ НОВЕ ЛУКЕ U.S.Steel Serbia У СМЕДЕРЕВУ ОД КМ 0+000 ДО КМ 1+150 - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ -
3/2. | ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 12. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
3/2.1. | ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 12. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Свеска 12.1 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОПУНА
4/1.1. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКE СТАНИЦE СМЕДЕРЕВО ЛУКА
4/1.2. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈАКТА У РАСПУТНИЦИ ''ЈЕЗАВА''
4/2-1.1. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.1. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ ОТВОРЕНЕ ПРУГЕ РАСПУТНИЦА "ЈЕЗАВА" - СТАНИЦА "СМЕДЕРЕВО ЛУКА" ОД КМ 0+041.37 ДО КМ 3+335
4/2.1.2. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.2. МОНТАЖНИ ПРОЈЕКАТ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ ОТВОРЕНА ПРУГЕ РАСПУТНИЦА "ЈЕЗАВА" - СТАНИЦА "СМЕДЕРЕВО ЛУКА" ОД КМ 0+041.37 ДО КМ 3+335
4/2.2.1. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.3. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ СТАНИЦЕ "СМЕДЕРЕВО ЛУКА" ОД КМ 3+335 ДО КМ 0+096
4/2.2.2. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.4. МОНТАЖНИ ПРОЈЕКАТ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ СТАНИЦЕ "СМЕДЕРЕВО ЛУКА" ОД КМ 3+335 ДО КМ 0+096
4/2.3. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.5. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СТУБНИХ ТРАФОСТАНИЦА 25/0.3 KV (ТС1,ТС2, ТС3, ТС4) ЗА НАПАЈАЊЕ СС УРЕЂЕЈА И ГРЕЈАЊЕ СКРЕТНИЦА отворена пруга распутница ''Језава''– станица ''Смедерево Лука'' и станица ''Смедерево Лука''
4/2.4. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.6. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА
4/2.5. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Свеска 8.7. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАПАЈАЊА СТАНИЦЕ ''СМЕДЕРЕВО ЛУКА'' ЕЛЕКТРИЧНИМ ЕНЕРГИЈОМ И ОСВЕТЉЕЊЕ
5/1.1. | ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЈЕКАТ ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА - БЛОК ЈЕЗАВА, БЛОК ЈУГОПЕТРОЛ, БЛОК 1, БЛОК 2 И СТАНИЧНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО
5/1.2. | ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
5/1.1.1 | ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Књига 10. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ Свеска 10.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ - ДОПУНА
5/2. | ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ОСИГУРАЊЕ ПРУГЕ И СЛУЖБЕНИХ МЕСТА - I ФАЗА
6/1.-2 | ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТИПСКОГ СКРЕТНИЧКОГ БЛОКА, БЛОК 1, ''ЈУГОПЕТРОЛ'', ''ЈЕЗАВА'' (192.260,00 х 3 = 576.780,00 дин.)
УКУПНО